蒸汽分汽缸技术要求

- 容器类别：Ⅰ类     介质:蒸汽

- 设计压力:1.0Mpa    工作压力:0.6Mpa

- 容积：1.2m³   设计温度：175摄氏度

- Q345R板材的化学成分和机械性能应符合GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》的要求；

- 压力容器的设计制造标准应符合以下国标：TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150.1~150.4-2011《压力容器》、JB/T4711-2003《压力容器的涂敷与运输包装》、JB/T4731-2005《钢制卧式容器》；

6、焊缝与母材应当圆滑过渡，所有接管与筒体的角焊接头应打磨光滑，并凹形圆滑过渡，接管端部打磨光滑（无尖角），圆角半径为3；

7、要求对原有的分汽缸进行拆除，新分汽缸进行运输、安装，报检（费用均由供方负责）。

8、供方应具备压力容器制造和安装资质；

9、附图纸，该图纸仅供参考，具体尺寸由供方现场进行确认。