蒸汽分汽缸技术要求

- 容器类别：Ⅰ级

设计压力:1.0Mpa

工作压力:0.6Mpa

设计温度：大于175°C

介质：水、饱和水蒸气

主要材质：Q345R

容积：0.425m³

- Q345R板材的化学成分和机械性能应符合GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》的要求；

3、法兰连接管采用20#钢管，其化学成分和机械性能应符合GB9948- 2008《石油裂化用无缝钢管》的要求。

4、焊缝与母材应当圆滑过渡，所有接管与筒体的角焊接头应打磨光滑，并凹形圆滑过渡，接管端部打磨光滑(无尖角)，

5、焊接接头型式及尺寸按HG20583-1998中的规定，法兰焊接按相应法兰标准中的规定，图中所注焊接接头应采用全焊透的焊接工艺，焊接规程按JB/T4709 -2000执行。

6、供方提供的蒸汽分气缸，应配套压力附件，如压力表、安全阀等，供方责任为全包，含原设备拆除、运输、安装、报检（费用均由供方负责），后交付需方使用。

7、要求供方具有压力容器相关资质，详细尺寸见图纸。