货物技术要求

- 数量：清单如下：

## 见竞价公告

## 2.技术规格及有关要求

2.1总则

2.1.1 本货物技术要求适用于张家港联合铜业有限公司电解车间的铜排和导排系统。

2.1.2本货物技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方提供的产品须符合本技术要求并满足相关工业标准。

2.2使用条件

2.2.1 供电电源

整流系统：直流电压：190V；

直流电流：20kA。

2.2.2 安装地点及环境 ：潮湿，酸性腐蚀性气体，室内温度15～50 ℃。

2.3技术要求

2.3.1 本批制作好的铜排和导排必须达到T2铜（GB/T5231）。

2.3.2 卖方提供的产品化学成份和硬度两项指标必须通过有资质的第三方检测机构的检验，并提供检验报告和合格证。产品需符合GB/T5585、GB/T5231、GB/T2529标准的要求。

2.3.3 卖方要保证产品满足买方的技术要求,卖方应保证制造过程中的所有材料均应符合本技术要求的规定。

2.3.4 铜排和导排(成品)的化学成份应符合下表规定（T2铜排）

| 元素 | 铜+银≥ | （杂质总和小于0.1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷 | 锑 | 铋 | 铁 | 铅 | 锡 | 镍 | 锌 | 硫 | 磷 |
| 含量 | 99.9 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 |

2.3.5铜排和导排的电性能要求：20℃时的导电率IACS/%不小于97。

2.3.6铜排和导排的电阻率þ20Ω·mm2/m 不大于0.01777。

2.3.7 状态及性能要求：1/2硬（Y2）。

2.3.8 拉伸试验结果符合国标GB/T2529要求，抗拉伸度Rm/MPa245-335；伸长率A11.35%≥10。

2.3.9 化学成分执行GB/T5231标准,机械性能执行GB/T2529标准。

2.3.10铜排和导排为冷加工，不许退火，表面应光洁平整，不含夹杂物、无变形和扭曲，折弯处无裂纹、折皱。

2.3.11铜排和导排重量：卖方交货时提供磅单，买方进行复磅，如果净重量误差小于或等于千分之一，按卖方的磅单进行结算。如果磅单误差大于千分之一，双方则另行委托第三方进行过磅。

*2.3.12:验收材质与公差:

2.3.12.1材质验收以买方质量部门的化验、实验数据为准，如卖方对买方的数据有疑议，双方协商一致后，可委托第三方检测机构进行检验。买方将对每批次铜排予以取样分析。质量不合要求的，卖方应无条件予以更换并承担延迟交货责任。

2.3.12.2铜排、导排的长度、宽度及厚度不允许出现负误差，具体要求如下：

1）厚度允许偏差：＋0.36mm～0mm；

2）宽度允许偏差：＋4 mm～0mm；

3）长度允许偏差：＋10mm～0mm；

4）铜排折弯处加工后的厚度按图纸制作。

5）铜排和导排制作要求为整体，不得带裂缝及焊缝现象。

2.3.12.3短路铜棒的长度及厚度不允许出现负误差，具体要求如下：

1）厚度允许偏差：＋1mm～0mm；

2）长度允许偏差：＋5mm～0mm；

## 3.执行的技术标准和规范

槽间导电棒和铜排的材质、制造、包装、运输、储存、验收过程中执行并符合下列(不仅限于)现行最新的国家有关标准、规范和规定。

GB/T5585       《电工铜、铝及其合金母线》

GB/T5231       《加工铜及铜合金牌号和化学成分》

GB/T2529       《导电用铜板和条》

GB/T3670         《铜及铜合金焊条》

GB/T2040       《铜及铜合金板材》

GB/T2059       《铜及铜合金带材》

GB 50149      《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB/T1184       《形状和位置公差未注公差值 》

GB/T191          《包装储运图示标志》

## 4.技术资料

4.1 随投标书提供的技术资料：

（1）产品的主要材质和技术经济指标；

（2）产品的制造方案；

（3）产品与本技术规定的偏离；

（4）产品的型式试验和检验报告；

4.2合同生效后卖方提交的技术资料

合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定的份数外均向买方提供一式4份，具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。

## 5.卖方的责任

5.1 卖方对投标范围内货物的设计、制造、技术服务、性能考核及货物的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。

5.2 卖方提供的货物的材料，必须按现行国家、行业、企业标准或规定的要求进行检验和试验，并提供产品合格证。如有必要时，卖方应负责向买方提供并出示全部图纸资料、检验用的工具装备、有关国标、部标和经认可的制造厂标准等。

## 6.技术服务

6.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装指导、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

6.2 卖方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。卖方应在投标文件中列出安装指导、调试、验收、培训等技术服务费用，价格计入投标总价。

6.3 安装指导、调试、验收和培训

卖方根据买方的要求，派出合格的专业人员在买方的现场对货物进行安装指导和调试、验收以及对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。