电解EPS维修竞价公告

竞价编号：LHTY20250212-001

发布日期：2025年2月12日

一、内容：

1、EPS负载：生产泵

2、故障情况：EPS逆变器驱动控制板及IGBT模块故障，配套滤波电容损坏。

3、EPS技术参数如下：

| EPS应急电源 75KW |  |
| --- | --- |
| 输入相数 | 三相四线+PE |
| 频 率 | 50Hz ± 5％ |
| 输入电压 | 380VAC |
| 输出电压 | 380VAC三相四线+PE |
| 电压精度 | 380VAC±1％ |
| 频 率 | 50Hz±1％ |
| 波形失真率 | ≤ 3％（线性负载） |

- 4、质保期：所有备件全部更换完成，正常运行后质保1年，在质保期内如因产品自身原因导致不能正常运行，供方无条件24小时内上门免费修复。

- 5、详细的更换列表如下：

| - 序号 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - IGBT模块 | - 1200V 600V | - 只 | - 3 |
| - 2 | - IGBT驱动控制板 | - 75KW | - 块 | - 1 |
| - 3 | - 滤波电容 |  | - 只 | - 3 |

- 备注：辅材由供方提供

- 6、供方必须保证维修后的EPS可正常运行，供方本次责任为全包。

- 7、供方报价时提供营业执照，营业执照经营范围应包含不间断电源、应急电源生产或维修项目，经营范围内无以上条件的视为无效报价。

- 二、验收方式：

- 供方维修完成后先进行整体调试，调试正常后交付需方，需方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

- 付款方式：

- 供方提供6%增值税专用发票（如不能提供的应在报价单内注明实际开具的税率），需方验收合格后在收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保1年。

- 安全责任：

1、供方进厂有责任遵守需方的各项规章制度，如供方因违反需方的规章制度给需方造成任何经济损失，由供方进行赔偿。

2、供方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

五、报价及评标

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下以合计总价报价最低投标方为中标方。

- 六、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 报价截止日期：2025年2月19日上午9:00

- 接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）