张家港联合铜业有限公司

113#电解整流变压器检修竞价公告

竞价编号：LHTY-20241219-01

## 发布日期：2024年12月19日

一、项目概况

- 1、张家港联合铜业有限公司113#电解整流变是张家港沙洲特变产品。高压预防性试验检测报告显示吸收比偏低，档位直流电阻值超标。决定对变压器有载开关（全套）进行更换并对变压器进行检修。需更换有载开关、操作机构、变压器油更换、拆套管、变压器吊芯、干燥、复装、注油静置、相关试验等工作。检修方负责将变压器运至检修方专业检修场地，完成检修后运回张家港联合铜业厂内并接入高低压电缆。

- 二、变压器的铭牌参数型号

| 铭牌 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ZHSFZK-2800/10 | 额定容量 | 1406~2735KVA | 出厂编号 | 20080574 |
| 电压比 | 10000/132.5V | 联结组别 | Yy06 | 阻抗电压 | 6.97% |
| 制造厂家 | 张家港沙洲特变 | 出厂日期 | 2008.5 | 总重 | 13170kg |
| 器身重 | 5945kg | 油重 | 4050kg |  |  |

- 有载开关型号：CDF-1-SYXZ-200-2R 27级 ；吴江远洋电气有限责任公司生产。

- 检修内容：

1：变压器检测试验

1.1：检测电压比（一次二次）·

1.2：检测线圈电阻（三相线圈不平衡率）

1.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）

1.4：检测试验空载损耗

1.5：检测试验负载损耗

2：变压器提芯拆卸

2.1：打开变压器油箱盖，吊芯检查。

2.2：检查铁芯、线圈、分接开关、有载开关和引出线。

2.3：检查箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门、油位计、温度计。

2.4：器身原油晾干查看绝缘。

2.5：器身烘房干燥。

2.6：油箱内部清洗清理及处理表面灰尘。

3：变压器组装

3.1：更换原厂有载开关（全套）、更换有载开关操作机构（张家港联合铜业有限公司提供）、更换散热片蝶阀、更换高低压及箱沿密封件、更换瓦斯继电器、更换吸湿器、更换油位计、更换温度计。

3.2：紧固各部位紧固件。

3.3：外壳检查（是否有渗漏）。

3.4：静置。

3.5：外观清理、喷漆。

3.6：变压器铭牌更新。

4：变压器出厂试验

4.1：检测电压比（一次二次）。

4.2：检测线圈电阻绝缘电阻（检测三相线圈平衡率）。

4.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）。

4.4：检测试验空载损耗。

4.5：检测试验负载损耗。

4.6：变压器气压渗油、漏油试验，保证变压器不漏油渗油。

5：变压器出厂报告

5.1：变压器油的试验报告。

5.2：变压器全面试验报告。

- 变压器移出变电室、检修完成后就位均由检修方负责；检修过程、特别是更换有载开关时由张家港联合铜业公司指派人员进行监督检查。需要新补入的25#变压器油（品牌要求：昆仑或长城）由检修方提供，旧油不回收，检修方需通过正规渠道处理旧油；来回运费和吊车费用由检修方承担，主要检修工作不可分包、转包。

- 四、工期

- 合同签订完成后，检修方对需要更换的备件进行订货，货到后通知张家港联合铜业公司，张家港联合铜业公司提前通知检修方进厂时间，检修方无条件配合，变压器返厂检修工期应不超过7日历天。

- 验收：

- 变压器通电前，在现场检测变压器绝缘电阻，要求变压器绝缘电阻与检修前测量得到明显提升。吸收比达到规范要求。更换有载开关后，各档位直流电阻值不平衡度在2%以内。

- 验收技术资料齐全，包括：完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；检修中经修改的零、部件图或说明；《变压器试验报告》。

六、付款方式：

设备正常运行一个月，支付合同总价的97%作为验收款，剩余3%作为质保金，对于更换的部件质保期一年。

七、施工安全措施

进入施工现场人员必须按条例使用劳保护品，穿戴劳保鞋、护目镜、安全带（双钩）施工脚手架要有防护栏杆。提供相应的特种设备作业证、特种设备管理证、登高作业证、焊工证等相关证件，签订安全协议，缴纳合同总价5%安全风险押金，安全施工后退还。

八、报价及评标

检修方报价含13%增值税，提供增值税专票，（无法提供13%增值税需注明税率）报价时提供变压器制造资质，并附带相关变压器制造（检修）业绩。

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下以合计总价报价最低投标方为中标方。

- 九、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 报价截止日期：2024年12月26日上午9:00

- 接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

- 业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130  手机：13773230925