钛列管式换热器清洗竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240808-001

发　布日　期：2024年月8日

- 内容：

- 甲方：张家港联合铜业有限公司      乙方：换热器清洗方

1、名称：甲方6台钛列管式换热器需要清洗除垢，规格：Ø32×1.5mm，143个孔；换热器清洗的长度为4米，换热器是用蒸汽给电解液（硫酸铜水溶液，含酸180g-200g/L）加热用，上次清洗时间在2023年7月；

2、根据甲方要求进行高压水枪清洗，乙方提供柴油驱动的进口超高压清洗机组进行清洗（柴油乙方自备）；

- 3、乙方根据钛列管规格和壁厚选用最佳清洗枪头。

- 4、因换热器启用时间在1997年，钛管壁厚≤1.5mm,故乙方在清洗时先将水压调至500kg,上下清洗一根管道后，查看除垢效果，以此类推，缓慢增加水压，最终乙方测试出清洗合适水压。注：水压最高不超过2000kg。

5、每根钛列管清洗时间1-5分钟，不宜太长，清洗方式为从上到下快速清洗，清洗枪头严禁在列管某个位置停留过长时间（不超过1分钟），因为管壁较薄，长时间固定在某个位置清洗会对列管结构造成损坏。

6、乙方如在清洗过程中对钛列管换热器造成损坏，乙方应照价赔偿甲方损失，或清洗完毕甲方在使用过程中出现漏液等情况，乙方负责修复、赔偿。

7、甲方负责换热器拆除安装、脚手架搭建、并提供水源。

8、清洗时间：因甲方生产原因，需分阶段清洗，无法一次性清洗，每清洗完一台等待甲方通知，乙方再进行下次清洗。甲方提前通知乙方，乙方在接到通知后的24小时内进厂实施。

二、过程监管

1、在清洗过程中，甲方派人在现场进行监督乙方施工质量，并及时进行验收；

2、施工过程中乙方存在违章作业等情况，甲方有权要求乙方整改或者停工；

3、甲方因生产原因只能逐步按台清洗，每清洗一台经甲方验收合格方可进行下一台换热器清洗工作。

- 三、付款方式：

- 6台换热器全部清洗完成经甲方验收合格，收到乙方开具增值税发票后的十个工作日内支付合同全款。

- 四、报价方式：

乙方报价含13%增值税，如无法提供，需注明实开发票税率，报价方式为全包总价；

五、双方责任：

1、甲方根据正常生产情况，安排清洗时间，并提前一天通知乙方，乙方需及时安排施工队伍进厂,保质保量完成清洗工作；

2、相关劳保用品等乙方自带；乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%作为安全施工抵押金（涉及高空作业，缴纳金额不低于5000元），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》的（以最新版为准），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还安全风险押金。施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

六、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期2024年8月15日上午9：00

投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部 程卓（0512-58571822）13773230925