张家港铜业公司电解1、2期机组循环

水管道防腐竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220302-001

- 发布日期：2022年3月9日

- 项目概况

- （一）1、工程名称：张家港铜业公司电解1、2期机组循环水管道防腐。

2、工程地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司厂内

（二）、主要工程量

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | φ108*4 | 米 | 166 |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | φ133*4 | 米 | 275 |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | φ159*4.5 | 米 | 204 |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | φ219*6 | 米 | 159 |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | φ273*7 | 米 | 87 |  |  |
| 6 | 槽钢 | 10# | 米 | 30 |  |  |
| 7 | 冲压弯 | φ108*4 | 只 | 6 |  |  |
| 8 | 冲压弯 | φ133*4 | 只 | 12 |  |  |
| 9 | 冲压弯 | φ159*4.5 | 只 | 10 |  |  |
| 10 | 冲压弯 | φ219*6 | 只 | 6 |  |  |
| 11 | 冲压弯 | φ273*7 | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 同心异径管 | DN200-DN125 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 同心异径管 | DN150-DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 同心异径管 | DN125-DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 同心异径管 | DN100-DN80 | 只 | 1 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

（三）、编制依据

1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88);

2、《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002);

3、《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90;

4、《施工高处作业平安技术规范》JGJ80-2016

（四）、施工工艺要求

1、管道打磨除锈:

供方对需方循环水管道进行打磨除锈,管道基体表面要求清洁,除净管道表面的油质、氧化皮、锈蚀等一切杂物。最终要求管道表面无任何可见的残留物,呈现金属均一本色。

2、涂漆

大风、雨、雾等相对湿度大天气时应停止施工。涂刷时,要求漆膜表面平整光滑、漆膜厚薄均匀、不流淌、颜色一致。附着牢固,无脱皮、裂纹、起泡、返锈和漏刷等缺陷。涂刷施工必须在上道工序检查合格后办理工序交接后施工。

涂厚浆环氧底漆:表面处理完毕并检查合格后,方可进行厚浆型环氧底漆涂装,其涂装方法是按涂刷的部位先上后下,先里后外并均匀涂刷,使焊缝、阴角等节点处涂刷均匀一致,无流淌、裂纹、气泡、漏涂等不良现象，整个防腐过程中途2遍底漆，底漆颜色灰色，色号RAL-7001。

涂厚浆环氧面漆:环氧底漆涂装并检查合格后,方可进行厚浆型环氧铝粉面漆涂装,其涂装方式同上，整个防腐过程涂刷2遍面漆，颜色为淡绿，色号为G02。

3、涂刷操作方法

选择工具:根据涂装对象选择合适规格的涂装工具。主要是各种不同规格的板刷、滚筒刷或者涂刷机械。

搅拌:每蘸漆之前,必须对漆桶里的漆进行兜底搅拌。

蘸漆、料:各种毛刷、滚筒刷蘸漆的原则基本相同,即必须做到蘸、控、刮。

涂漆涂料:涂漆除一般原则外,具体到微观还应按如下方法刷漆。

a:刚蘸完漆的毛刷,开始时必须轻轻接触金属表面,以免流淌。之后,根据板刷上含漆量的逐步减少而逐渐均匀加力,以均匀不流淌为原则。

b:各类刷子刷漆只能上下着刷,而不准斜着刷,以免产生斜道。

c:推漆的目的是达到厚薄均匀、无漏点。

4、整个管道防腐需涉及所有（管道和管道附件）表面及焊接处焊缝表面。

（五）、安全施工措施

1、进入施工现场人员必须按条例使用劳保护品，穿戴劳保鞋、护目镜、安全带（双钩）施工脚手架要有防护栏杆。提供相应的登高作业证等相关证件，签订安全协议，缴纳安全风险押金（最低不少于5000元），安全施工后退还。  
    2、施工现场的照明，施工用电路、配电箱、配电盘、电气设备必须由专人安装，并存有可靠的接地及安全措施，施工机械做到一机一闸。  
    3、施工机械使用前，要认真检查电及传动部位，确保完好时方可使用，施工机械由专人操作。  
    4、防腐施工时，要制定对其它工程成果保护的措施。并注意过程中自己的成果保护，因供方原因造成的损失，供方照价赔偿。
    5、剩余的油漆，废的油漆不得随处倾倒，要集中堆放，待施工结束后带走，防止污染环境。

- 施工结束后供方应进行场地清理，废油漆油桶及附属刷漆工具由施工方带走。

7、涉及高空作业管道喷漆，由供方自行负责脚手架安装、租赁，工程结束后拆除运回。

（六）、验收

管道防腐工程结束后，双方进行验收，首先对所有管道及管道附件进行防腐验收，对防腐质量进行验收，要求管道表面平整光滑、漆膜厚薄均匀、不流淌、颜色为要求色号，整体管道颜色一致，漆面附着牢固,无脱皮、裂纹、起泡、返锈和漏刷等缺陷。

清单内容中工程量为预估量，施工完成后，需方对防腐管道工程量进行验收（含管道及管道附件），最终按实际工程量验收决算。

四、报价方式

供方应作详细分项报价和累计总价，供方报价含13%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。本次报价不允许联合体投标，不允许分包、转包。责任为全包。

五、付款方式

需方试用一个月，经试用验收合格后凭票支付总价97%作为验收款，余款3%为质保金，质保一年。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2022年3月9日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）