钛列管式换热器清洗竞价公告

一、项目编号：LHTY-20211122-007

- 发布日期：2021年11月22日

三、项目概况

- （一）、内容：

1、名称：6台钛列管式换热器需要清洗除垢，有两种规格：一种规格是Ø32×1.5，143个孔；一种规格是Ø38×1.5，125个孔；换热器清洗的长度为4米，换热器是用蒸汽给电解液（硫酸铜水溶液，含酸180g-200g/L）加热用，上次清洗时间在2020年4月；

2、名称：1台真空蒸发器需要清洗除垢，孔径Ø32,为380个孔，上次清洗时间为2020年4月（因长久未用未清洗存在管壁结垢情况），蒸发器清洗长度在9-10米，用途为蒸汽给电解液（硫酸铜水溶液，含酸180g-200g/L）加热用。

3、根据需方要求进行高压水枪清洗，供方提供柴油驱动的进口超高压清洗机组进行清洗，要求清洗机组额定出口压力不低于2000KG（柴油供方自备）；

- （二）、安全防范要求

- 需方提供钛列管加热器设计图纸，供方根据图纸中的列管规格和壁厚选用最佳清洗枪头（应是旋转枪头，清洗效果好）。

- 因钛管壁厚为1.5mm,故供方在清洗时先将水压调至500kg,上下清洗一根管道后，查看除垢效果，以此类推，缓慢增加水压，最终供方测试出清洗合适水压。注：水压最高不超过2500kg。

3、每根钛列管清洗时间5分钟，不宜太长，清洗方式为从上到下快速清洗，清洗枪头严禁在列管某个位置停留过长时间（不超过1分钟），因为管壁较薄，长时间固定在某个位置清洗会对列管结构造成损坏。

4、供方如在清洗过程中对钛列管换热器造成损坏，供方应照价赔偿需方损失，或清洗完毕需方在使用过程中出现漏液等情况，供方负责修复、赔偿。

（三）、过程监管

1、在清洗过程中，需方派人在现场进行监督供方施工质量，并及时进行验收；

2、施工过程中供方存在违章作业等情况，需方有权要求供方整改或者停工；

3、需方因生产原因只能逐步按台清洗，每清洗一台经需方验收合格方可进行下一台加热器清洗工作。

- 四、付款方式：

- 6台换热器以及1台真空蒸发器全部清洗完成经需方验收合格后的十个工作日内支付合同全款。

- 五、报价方式：

供方报价含13%增值税，如无法提供，需注明实开发票税率，报价方式为全包总价；

六、双方责任：

1、需方根据正常生产情况，安排清洗时间，并提前一天通知供方，供方需及时安排施工队伍进厂,保质保量完成清洗工作；

2、相关劳保用品等供方自带；供方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前供方到需方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%（不低于5000元）作为安全施工抵押金，登高作业中如不佩戴或者不正确佩戴安全带（绳）的，参照色控股安环【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工期间施工工作范围内安全工作由供方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由供方自行解决和赔偿，与需方无涉。

4、需方负责换热器拆除和安装，并提供水源；

5、需方负责钛列管加热器及真空蒸发器清洗用脚手架搭建。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间

2021年11月29日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）