高压电缆敷设及电缆终端头制作竞价公告

一、项目编号：LHTY-20211025-001

- 发布日期：2021年10月25日

三、项目概况

- （一）、工程说明

张家港联合铜业有限公司35kV高配室至120低配室需敷设一根ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95电缆515米，3*95电缆终端头2套。10kV变压器电缆交接试验、电阻测试。（电缆由张家港联合铜业有限公司提供）

- （二）、项目工期

- 电缆敷设一天，可以提前敷设，电缆终端头两头同时制作，半天时间。电缆通电需停电一天。

（三）、技术要求

3.1 电缆敷设

3.1.1 电缆敷设时各转角处必须设立专业人员看护并配有对讲机，听从带班负责人统一指挥；

3.1.2 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位；

3.1.3 机械敷设电缆时，应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器；

3.1.4 在所放电缆起端处贴上标签，注明电缆的编号、起端、终端及型号；

3.1.5 本工程电缆的最小弯曲半径应不小于10倍的电缆外径；

3.1.6 在电缆敷设中，任何情况下都不允许直接在地上拖拉电缆防止电缆损坏，电缆穿保护管时，管口应加保护以防损伤电缆；

3.1.7 敷设电缆时应留出一定余量，以便检修及补偿温度变化产生的长度变化；

3.1.8 当一路电缆敷设完毕后，应及时在电缆两端、交叉处、电缆井内及电缆转弯处，挂上电缆标志牌，注明电缆的编号、起端、终端、型号及长度；

3.1.9 每敷设完一层电缆，应及时对本层电缆进行100%的检查，如存在问题，应及时处理纠正并做好相应的检查记录；

3.1.10电缆敷设时，应排列整齐，不宜交叉；

3.1.11电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封；

3.1.12电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时不应小于1m，交叉时不应小于0.5m ，当条件限制时，应采用隔热保护措施；

3.1.13引入配电盘的电缆，应在屏（盘）下适当地方加以固定，以免屏上端子承受较大的拉力而使设备端子和电缆接线的连接容易松动；

3.2高压电缆头制作安装

3.2.1将电缆垂直固定，剥除外护套，保留50mm长钢铠并用铜线绑扎；

3.2.2在铠装断口处保留20mm内垫层,其余剥除。截取摘去填充物分开芯线；

3.2.3打光铠装上接地线焊区；用地线连通每相铜屏蔽层和铠装，并焊牢；

3.2.4在三叉根部包绕填充胶,并将三叉导电楔置于其中,胶形似橄榄状,最大直径大于电缆外径约15mm；

3.2.5将指套套入三叉根部，由指套根部依次向两端加热，将其固定；

3.2.6由指套指端量取55mm铜屏蔽层，其余剥除，留取20mm外半导电层，其余剥除；清理绝缘表面；

3.2.7套入应力管，搭接铜屏蔽层20mm，加热固定；

3.2.8按端子孔深加5mm剥去线芯绝缘，端部削成“锥形”；压接端子后，在“锥形”处包绕填充胶，并搭接端子10mm；

3.2.9套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)，并由根部起加热，将其固定；将密封附管套在端子接管部位，先预热端子，由上端起加热固定；将相色管套在密封管上，并加热固定；

3.2.10铜鼻子压接时应对表面的氧化物进行处理，当鼻子压接好之后，线鼻子与电缆芯线的护层之间的导体不能裸露；

3.2.11电缆头安装时要注意安全距离，设备接线端子与电缆芯线鼻子接触应符合规定要求；

3.2.12电缆头安装完后挂上电缆标志牌。

- 四、付款方式

工程竣工后投标方提供10kV变压器电缆交接试验、电阻测试报告，线路正常运行一周后，经张家港联合铜业有限公司验收后支付合同总价款的97%，余下的3%作为保证金，一年后质保合格，经张家港联合铜业有限公司相关负责人签字确认后，一周内付清。

备注：施工前将收取合同总价款的5%作为安全风险抵押金，施工完成后退回。

- 质量要求及验收

- 1、投标方需具有承装（修、试）电力设施许可证四级或四级以上，应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受张家港联合铜业有限公司对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

- 项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品。

- 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由投标方负责。

六、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

七、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

八、报价截止时间

2021年10月31日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）