张家港联合铜业有限公司

雨水在线监控运维竞价公告

工程项目编号：LHTY-20210427-001

发　布日　期：2021年4月27日

一、发布条件

1、工程名称: 雨水在线监控运维（2021-5-20至2022-5-19）

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年4月27日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 由安环部人员陪同踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 5月3日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2020年 4 月 28日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年5月3日 16时30分 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、运维周期：2021年5月20日至2022年5月19日

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、技术要求

- 1.1 维护服务技术要求：

- 运维单位需保障水污染源在线监测系统稳定运行，确保日常的维护工作到位，维护内容必须严格按照《水污染源在线监测系统（COD Cr 、NH 3 -N 等）运行技术规范》HJ 355-2019的维护要求开展运维工作，运维符合日常的工作内容、校正校验的准确性、故障处理的时效性，质量把控的严格性，台账记录的完整性。

- 运维单位需派遣具有熟练技术能力的运维人员，并保证专人专车。

- 熟悉和了解各种水质在线仪的维护要求和故障处理，并且熟悉运维工作的流程和技术规范，日常维护巡检需每周一次，故障处理需在 2 小时内响应并及时处理问题。

  - 数据数量目标

pH 水质自动分析仪对瞬时水样进行监测。连续排放时，pH 值至少每 10 min 获得一个监测数据；间歇排放时，数据数量不小于污水累计排放小时数的 6 倍。

TOC水质自动分析仪对混合水样进行监测。

连续排放时，每日从零点计时，每 1 h 为一个时间段，水质自动采样系统在该时段进行时间等比例或流量等比例采样（如：每 15 min 采一次样，1 h 内采集 4 次水样，保证该时间段内采集样品量满足使用），水质自动分析仪测试该时段的混合水样，其测定结果应计为该时段的水污染源连续排放平均浓度。

间歇排放时，每 1 h 为一个时间段，水质自动采样系统在该时段进行时间等比例或流量等比例采样（依据现场实际排放量设置，确保在排放时可采集到水样），采样结束后由水质自动分析仪测试该时段的混合水样，其测定结果应计为该时段的水污染源排放平均浓度。如果某个采样周期内所采集样品量无法满足仪器分析之用，则对该时段作无数据处理。

1.3 日常检查维护技术要求

日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应及时前往站点检查。

每次到现场进行污染源自动监控设施日常维护的维护人员，必须取得上岗证。应保证站房和自动监控设备的清洁，保证站房的温湿度满足要求，维护人员维护结束完后，需要填写真实、完整的维护记录单，并让企业负责人签字确认。

运行单位要将现场运行维护人员的自动连续监测类别环境污染治理设施运行培训合格证复印件和联系方式、现场自动监控设施的重要参数、自动监控设备的操作规范，站房的规章制度等信息上墙公示。

污染源自动监控设备所使用的标样及药剂注明有效期、浓度、成分，并使用符合设备及企业工况的药剂，以便确保设备能真实有效使用。

周检查维护

① 每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护。

② 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。

③ 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

④ 对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

⑤ 检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要

求定期更换标准溶液和试剂。

⑥检查TOC/COD仪器运行过程，检查氮气及载气气路系统有无堵塞或漏气，必要时更换；检查试剂余量，添加纯水，盐酸等，

⑦检查TOC/COD自动分析仪及雨水控制系统的各阀和泵联动的运行状态、主要技术参数设置、历史数据等，判断运行是否正常。

⑧ 对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗

⑨检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对

比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。

月检查维护

① 每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查。

② 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

③ TOC/COD水质自动分析仪：检查 TOC-COD Cr 转换系数是否适用，必要时进行修正。对TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，必要时加蒸馏水。

④ pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

季度检查维护

① 水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

② 检查维护记录运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

其他检查维护

① 保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等。

② 保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

③ 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

④ 对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

⑤其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

- 日常校验

针对TOC、PH水质自动分析仪按照 8.2.1 的要求定期进行自动标样核查和自动校准，自动标样核查结果应满足表 1 要求。选用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品定期进行自动标样核查。如果自动标样核查结果不满足表 1 的规定，则应对仪器进行自动校准。仪器自动校准完后应使用标准溶液进行验证（可使用自动标样核查代替该操作），验证结果应符合表 1 的规定，如不符合则应重新进行一次校准和验证，6 h 内如仍不符合表 1 的规定，则应进入人工维护状

针对TOC、PH水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验。试验结果应满足表 1 中规定的性能指标要求，实际水样比对试验的结果不满足表 1 中规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对试验。实际水样国家环境监测分析方法标准见表 2。

每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样试验，实际水样比对试验每次至少进行3组，每月进行一次现场校验，可自动校准或手工校准.根据(中华人民共和国水污染源在线监测系统运行技术规范）。

表1 校准和校验

| 仪器类型 | 技术指标要求 | 试验指标 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD、TOC水质自动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样CODcr<30mg/L（用浓度为20-25 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5 mg/L | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时至少有2对满足要求；4对时至少有3对满足要求；5对时至少有4对满足要求 |
|  | 30 mg/L≤实际水样CODcr<60 mg/L | ±30% |  |
|  | 60 mg/L≤实际水样CODcr<100 mg/L | ±20% |  |
|  | 实际水样CODcr≥100 mg/L | ±15% |  |
| pH 水质自 动分析仪 | 实际水样比对 | ±0.5 | 1 |

表2 比对实验规定监测分析方法

| 序号 | 项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70 |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920 |

- 检修和故障处理要求

① 水污染源在线监测系统需维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应经相应环境保护管理部门批准同意。

② 因不可抗力和突发性原因致使水污染源在线监测系统停止运行或不能正常运行时，应当在 24 h 内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况。由于不可抗力引起的污染源在线监测系统损坏由运维公司负责维修处理，维修完成后，运维公司把维修报告及维修的费用报企业，由企业承担相应的维修费用。

③ 运行单位发现故障或接到故障通知，应在2小时内（夜间或节假日需在4小时内）赶到现场进行处理。对于一般故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，维修时间不应超过6小时。

④ 水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，确保其性能指标满足本规范内表 1 的要求。维修和更换的仪器，可由第三方或运行单位自行出具比对检测报告。

⑤ 数据采集传输仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

⑥ 运行单位应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

⑦ 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于 6 h，数据报送每天不少于 4 次，

运行档案与记录

⑴ 技术档案和运行记录的基本要求

① 水污染源在线监测系统运行的技术档案包括仪器的说明书、HJ 353 要求的系统安装记录和 HJ 354 要求的验收记录、仪器的检测报告以及各类运行记录表格。

② 运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写。可从记录中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存。

⑵ 运行记录表格

运行单位可根据实际需求及管理需要，包括以下几种表格：

a) 流水台账

b) 巡检维护记录表

c) 标样核查及校准结果记录表

d) 实际校验记录表

e) 检修记录表参

f) 易耗品更换记录表参

四、投标人资格要求

- 投标单位必须具有独立法人资格，有能力提供污染源在线监控设施运维服务的  能力。有专业维护工程师和专用运维车辆。

- 投标单位的维护工作必须严格遵守国家规范进行开展运维。运维人员必须经过培训考核合格，取得省级（或省级以上）环保部门或环保协会颁发的相关领域操作上岗证书。运维人员熟悉相应的法律法规、维护的工作流程、工作规范，熟悉岛津TOC仪器的原理及雨水管控系统，熟悉系统的易耗件、零配件有所了解，对一些问题能够处理。

- 投标单位具有健全的财务会计制度和一定的资金垫付能力；连续 3 年的利润表、资产负债表、现金流量表。

- 投标单位在苏州范围内至少开展2年以上运行活动，且有 3 家及以上苏州本地水质在线监测运维业绩，并提供业绩证明。

- 投标单位须设立专门7*24小时维修热线电话，安排每日值班人员。

报价为含税价，列明各分项价格及总价，并标明税率。本项目所需的一切工具、耗材、标气、配件、税金等费用，全部包含在总报价中，不再追加任何。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：投标截止之日

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年5月3日16:30时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司安环部（环保科）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：安全环保部  宣善斌（0512-58533126）