电解硫酸镍蒸汽管道安装工程竞价公告

一、工程项目编号：LHTY-20201109-002

- 发布日期：2020年11月09日

三、工程概况

- 名称：电解硫酸镍蒸汽管道安装工程

- 内容：蒸汽管道安装和辅助检验工作

四、技术规格及有关要求

1、压力管道级别：GC2  设计压力：1.0 mpa,设计温度≤ 185℃   管道规格：Φ219*6  Φ159*4.5 Φ73*3.5 Φ73*3.5  管道长度：约150米。 材质：20#钢

2、工程范围承包方式：详见图纸设计、现场新管道安装、弯头和法兰安装、支撑架制作安装、仪表阀门安装、原管道（含保温层）拆除、新管道保温层安装，包括配合张家港市特检院辅助检验、探伤拍片和管口返修工作等。

3、安装方式及其它：

# ①需方因生产工艺原因只能阶段性停产，分段实施（具体内容供方至现场进行协商）。

# ②先对新管道进行安装，安装完毕后旧管道进行拆除，新管道对接至蒸汽总管上。检验合格后，供方利用旧管道的保温层移装至新管道上，保温材料不足的地方由供方补齐。

# ③管道、法兰、弯头、流量计由需方提供，其他材料供方自备（含新增16个DN50铸钢法兰截止阀、1个DN40铸钢法兰截止阀、高效隔热滑动固定管托、304不锈钢支架、压力表一套等）

④需方提供设计图纸、施工总说明。（从总管DN150截止阀门后开始更换安装）

⑤供方在报价前应至需方现场查看相关工况条件后，方可进行报价。

4、资质要求：提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC级)》

5、付款方式：经张家港市特检院检验合格后支付全款。

6、报价方式：供方报价含要求内的材料费、安装费、探伤拍片费用、管口返修费、辅助检验费、吊车费。报价含13%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。（注：压力管道检验费用由需方支付）

|  | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 所有投标人的有效投标报价最低价为基准值；投标报价比评标基准值每增加1%，基本分-0.5分； | 60 |  |
| 企业证书 | 资质证书：投标企业提供有效期内特种设备维修改造许可证（压力管道GC级） | 10 |  |
| 业绩情况 | 近一年内年压力管道安装改造项目不低于10起，少于一起扣2分，与我单位有合作业绩，每超过一起加5分，最多加10分 | 20 |  |
| 施工方案 | 根据投标人提供的施工方案合理性、可靠性等，由评委酌情打分。 | 10 |  |

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以综合评标法得分最高单位确定为中标人。

七、报价截止时间

2020年11月16日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130）