10kV开关柜招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2018年3月21日

招标编号：zhjg2018-1-04

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购项目：10kV开关柜

数量：16台

招标范围：老开关柜的拆除（16台）、保安电源进线改造（现场开关安装在墙上）、新开关柜的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装调试、综保接入招标方的原有综合保护以及各种辅材供应与铺设安装，详见第三章技术要求。

交货日期：合同生效30日后

交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格，和独立签订供货合同的权利；营业执照通过上一年度年检；具备履行合同供货能力；

2、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、设备制造商在行业内有制作、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供设计、设备调试、技术培训及售后的全程服务。并能提供相关的生产、安装资质。(产品认证证书、电力设施许可证)

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件关于技术指标编写应按第三章《技术要求》中所要求的逐一进行填报说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第三章和第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

4、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

5、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

6、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2018年4月12日16：30时

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、供货日期：合同生效30日后。

2、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

3、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险

4、结算方式：

（1）全部合同货物运到需方指定的交货地点并经需方开箱验收合格后，供方开具的17%增值税发票和需方签发的收货单支付合同总价50%款项，作为到货款。

（2）全部合同货物运到需方指定的交货地点并由供方安装调试结束，经相关部门验收合格无误后，需方支付合同总价40%，作为验收款。

（3）剩余合同总价10%，为质量保证金，在质保期1年满后或货到现场18个月内（两者以先到期为准）由需方支付给供方。

（4）买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

5、违约责任：买卖双方在合同中具体约定。

第三章 技术要求

# 一、技术规范专用部分

1　标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表（见表1）中“投标人保证值”，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写项目单位技术偏差表（见表7）。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1　技术参数响应表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  | 小车式 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 | （投标人填写） |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 1250 | （投标人填写） |
| 5 | 温升试验 |  |  |  | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 | （投标人填写） |
|  |  |  | 对地 |  | 42 | （投标人填写） |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 | （投标人填写） |
|  |  |  | 对地 |  | 75 | （投标人填写） |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 25 | （投标人填写） |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 12 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 | （投标人填写） |
| 13 | 局部放电 | 试验电压 |  | kV | 1.1×12/ | （投标人填写） |
|  |  | 单个绝缘件 |  | pC | ≤3 | （投标人填写） |
|  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  |  | ≤10 | （投标人填写） |
| 14 | 供电电源 | 控制回路 |  | V | DC 220 | （投标人填写） |
|  |  | 辅助回路 |  | V | AC 220 | （投标人填写） |
| 15 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥30 | （投标人填写） |
| 16 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸 （长×宽×高） |  | mm×mm×mm | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 17 | 防护等级 | 柜体外壳 |  | — | IP4X | （投标人填写） |
|  |  | 隔室间 |  |  | IP2X | （投标人填写） |
| 18 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥216 | （投标人填写） |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 | （投标人填写） |
| 19 | 相间及相对地净距（空气绝缘） |  |  | mm | ≥125 | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  | — | LSC2 | （投标人填写） |
| 21 | 绝缘套或流化涂覆 |  | — | 厚度满足相应等级绝缘水平要求，热缩套要求 采用优质产品 | （投标人填写） |
| 22 | SMC隔板到导体绝缘套或 流化涂覆的最小净距 |  | mm | ≥30 | （投标人填写） |
| 23 | SMC隔板厚度 |  | mm | ≥5 | （投标人填写） |
| 24 | 柜壁厚度 |  | mm | ≥2 | （投标人填写） |
| 25 | 断路器布置型式 |  | — | 小车 | （投标人填写） |
| 26 | 小车推进机构 |  | — | 手动 | （投标人填写） |
| 27 | 冷却方式 |  | — | 自冷 | （投标人填写） |
| 28 | 加热器功率 |  | — | （厂家提供） | （投标人填写） |
| 29 | 内部电弧允许持续时间 |  | s | 0.3～0.5 | （投标人填写） |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  | — | 真空断路器 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 12 | （投标人填写） |
| 3 | 额定频率 |  | Hz | 50 | （投标人填写） |
| 4 | 额定电流 |  | A | 1250（主变进线及分段） 和630(其它) | （投标人填写） |
| 5 | 主回路电阻 |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 6 | 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 48 | （投标人填写） |
|  |  | 对地 |  | 42 | （投标人填写） |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） | 断口 | kV | 85 | （投标人填写） |
|  |  | 对地 |  | 75 | （投标人填写） |
| 8 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 25 | （投标人填写） |
|  |  | 时间常数 | ms | 45 | （投标人填写） |
|  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 | （投标人填写） |
|  |  | 首相开断系数 | — | 1.5 | （投标人填写） |
| 9 | 额定短路关合电流 |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 10 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 12 | 开断时间 |  | ms | ≤60 | （投标人填写） |
| 13 | 合闸弹跳时间 |  | ms | ≤2 | （投标人填写） |
| 14 | 分闸时间 |  | ms | ≤45 | （投标人填写） |
| 15 | 合闸时间 |  | ms | ≤70 | （投标人填写） |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  | ms | 300 | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 分/合闸平均速度 | 分闸速度 | m/s | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 合闸速度 |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 18 | 分闸不同期性 |  | ms | ≤2 | （投标人填写） |
| 19 | 合闸不同期性 |  | ms | ≤2 | （投标人填写） |
| 20 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥10 000 | （投标人填写） |
| 21 | 额定操作顺序 |  | — | 馈线：O—0.3s—CO— 180s—CO | （投标人填写） |
|  |  |  |  | 受电及分段：O—180s— CO—180s—CO |  |
| 22 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 | （投标人填写） |
| 23 | 异相接地故障开断试验 |  | — | /2倍额定短路开断电流 | （投标人填写） |
| 24 | 容性电流开合试验（试验室） | 试验电流 | A | 电缆：50 电容器组≥400 | （投标人填写） |
|  |  | 试验电压 | kV | 1.4×12/ | （投标人填写） |
|  |  | C1级： CC1：24×O CC2：24×CO BC1：24×O BC2：24×CO | — | C1级 | （投标人填写） |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |
| 25 | 操动机构型式或型号 |  | — | 一体化弹操 | （投标人填写） |
|  | 操作方式 |  | — | 三相机械联动 | （投标人填写） |
|  | 电动机电压 |  | V | AC220 | （投标人填写） |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC 220 | （投标人填写） |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 85％～110％，30％不得动作 | （投标人填写） |
|  |  | 每相线圈数量 | 只 | 1 | （投标人填写） |
|  |  | 每只线圈涌电流 | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 每只线圈稳态电流 | A | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC 220 | （投标人填写） |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 65％～110％，30％不得动作 | （投标人填写） |
|  |  | 每相线圈数量 | 只 | 1 | （投标人填写） |
|  |  | 每只线圈涌电流 | A | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 每只线圈稳态电流 | A | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 | 10动合，10动断 | （投标人填写） |
|  |  | 开断能力 |  |  | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
|  | 检修周期 |  |  | 年 | ≥15 | （投标人填写） |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  | s | ≤20 | （投标人填写） |
| 26 | 真空灭弧室真空度 |  |  | Pa | ≤1.33×103 |  |
| 三 | 隔离开关参数（本工程无） |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 1250 | （投标人填写） |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 4 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir | （投标人填写） |
| 5 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 | （投标人填写） |
|  |  |  | 对地 |  | 42 | （投标人填写） |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 | （投标人填写） |
|  |  |  | 对地 |  | 75 | （投标人填写） |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 8 | 分/合闸时间 | 分闸时间 |  | ms | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 合闸时间 |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 9 | 分/合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m/s | （投标人提供） | （投标人填写） |
|  |  | 合闸速度 |  |  | （投标人提供） | （投标人填写） |
| 10 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 | （投标人填写） |
| 11 | 开断电容电流 |  |  | A | 0.5 | （投标人填写） |
| 12 | 开断电感电流 |  |  | A | 0.5 | （投标人填写） |
| 13 | 操动机构 | 型式或型号 |  | — | 手动 | （投标人填写） |
|  |  | 电动机电压 |  | V | AC 220 | （投标人填写） |
|  |  | 控制电压 |  | V | AC 220 | （投标人填写） |
|  |  | 允许电压变化范围 |  | — | 85％～110％ | （投标人填写） |
|  |  | 操作方式 |  | — | 三相机械联动 | （投标人填写） |
|  | 备用辅助触点 | 数量 |  | 对 | 10动合，10动断 | （投标人填写） |
|  |  | 开断能力 |  | — | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |
| 3 | 额定关合电流 |  |  | kA | 63 | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 额定关合次数 |  | — | 2 | （投标人填写） |
| 5 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 | （投标人填写） |
| 6 | 操动机构 | 型式或型号 | — | 手动 | （投标人填写） |
|  |  | 电动机电压 | V | 无 | （投标人填写） |
|  |  | 控制电压 | V | 无 | （投标人填写） |
|  |  | 允许电压变化范围 | — | 无 | （投标人填写） |
|  |  | 操作方式 | — | 三相机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 | 对 | 4动合，4动断 | （投标人填写） |
|  |  | 开断能力 | — | DC 220V、2.5A | （投标人填写） |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 干式、电磁式 | （投标人填写） |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 额定负荷 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 准确级 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  | 绕组2 | 额定电流比 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 额定负荷 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 准确级 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  | 绕组3 | 额定电流比 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 额定负荷 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 准确级 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  | 绕组4 | 额定电流比 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 额定负荷 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
|  |  | 准确级 | — | 详见供货范围一览表 | （投标人填写） |
| 六 | 零序电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  | — | 干式、电磁式 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电流比 |  | — | 50/1A | （投标人填写） |
| 3 | 额定负荷 |  | VA | 5 | （投标人填写） |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  | — | 干式、电磁式 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压比 |  | — | 10/：0.1/： 0.1/：0.1/3 | （投标人填写） |
| 3 | 准确级 |  | — | 0.2/0.5/3P | （投标人填写） |
| 4 | 接线级别 |  | — | Yn/yn/yn/△ | （投标人填写） |

表1（续）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 额定容量 | VA | 30/50/100VA | （投标人填写） |
| 6 | 三相不平衡度 | V | 1 | （投标人填写） |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 | kV | 2 | （投标人填写） |
| 8 | 额定电压因数 | — | 1.2倍连续，1.9倍8h | （投标人填写） |
| 9 | 熔断器型式 | — | XRNP1-12 | （投标人填写） |
| 10 | 熔断器的额定电流 | A | 1 | （投标人填写） |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 | kA | 25 | （投标人填写） |
| 12 | 消谐器 | — | LXQII-10Ⅱ |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |
| 1 | 型式 | — | 复合绝缘金属氧化物避雷器 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电压 | kV | 17 | （投标人填写） |
| 3 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | （投标人填写） |
| 4 | 标称放电电流 | kA | 5 | （投标人填写） |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） | kV | ≤51.8 | （投标人填写） |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） | kV | ≤45 | （投标人填写） |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） | kV | ≤38.3 | （投标人填写） |
| 8 | 直流1mA参考电压 | kV | ≥24 | （投标人填写） |
| 9 | 长持续时间冲击耐受电流(峰值) | A | 400 | （投标人填写） |
| 10 | 4/10us大冲击耐受电流（峰值） | kA | 65 | （投标人填写） |
| 11 | 压力释放能力（） | kA/s | 25/0.2 | （投标人填写） |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |
| 1 | 材质 | — | 铜 | （投标人填写） |
| 2 | 额定电流 | A | 1250 | （投标人填写） |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 25/4 | （投标人填写） |
| 4 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | （投标人填写） |
| 5 | 导体截面积 | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致 | （投标人填写） |
| 十 | 站用变压器 |  |  |  |
| 1 | 型式 | — | 干式 | （投标人填写） |
| 2 | 容量 | kVA | 50 | （投标人填写） |
| 3 | 额定电压比 | kV | 10.5±2×2.5%/0.4kV | （投标人填写） |
| 4 | 阻抗 | — | 4% | （投标人填写） |
| 5 | 连接组别 | — | D,yn11 | （投标人填写） |
| 6 | 损耗 | — | （投标人填写） | （投标人填写） |

2　项目需求部分

2.1货物需求及供货范围

工程范围：老开关柜的拆除（16台）、保安电源进线改造（现场开关安装在墙上）、新开关柜的安装调试、综保接入招标方的原有综合保护（与开关柜的距离150米左右）以及各种辅材供应与铺设安装。

* 本次技改涉及的与供电公司的相关事项与费用由中标方负责。招标方原有综保为南京因泰莱，本次开关柜接入综保的相关事宜均有中标方与南京因泰莱协商解决费用由中标方承担。工期3天。

2.1.1货物需求及供货范围一览表见KYN28-12(Z)柜一次系统图。

2.1.2有关部件的厂家和品牌要求：

断路器：常州森源、安徽鑫龙、人民电器、正泰。

互感器：大连一互、大连北方、长江高压、森源、无锡新日电机。

避雷器（含聚优控制器）：采用组合式过电压保护器，江苏佳科、上海雷讯、中光防雷、安徽一天。

智能操显：正泰、德力西，安科瑞、浙江华建。

多功能电表：安科瑞，华立仪表、湖南威盛、林洋。

2.2　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。

表3　必需的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| - 序号 | - 名 称 | - 项目单位要求 |  |  | - 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 规 格 | - 单位 | - 数量 | - 规 格 | - 单位 | - 数量 |
| - 1 | 检修平台（小车） | 进、出线柜用 | 套 | 1 |  |  |  |
| - 2 | 储能手柄 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| - 3 | 小车摇柄 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| - 4 | 接地开关操作手柄 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| - 5 | 解锁钥匙 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| - 6 | 分合闸线圈 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| - 7 | 短路器闭锁线圈 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| - 8 | PT熔断器 |  | 只 | 3 |  |  |  |

2.3　图纸资料提交单位

投标人提交的图纸资料及其接收单位见表4。

表4　投标人提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | 供电公司： 联系人： 电话： 邮箱： | 3 | 合同签定后7天 |

2.4　工程概况

2.4.1　项目名称：张家港联合铜业有限公司10KV开关柜改造工程

2.4.2　项目单位：　张家港联合铜业有限公司

2.4.3　工程规模：　本期主变容量：1×12.5MVA

2.4.4　工程地址：　张家港市锦丰镇三兴街道

2.4.5　交通、运输： 公路

2.4.6　工程布置：　10kV开关柜户内单列布置

2.4.7　电力系统情况：

a）	系统标称电压：10kV。

b）	系统最高电压：12kV。

c）	系统额定频率：50Hz。

d）	安装地点：　户内安装　　　　　　　　　。

2.5　使用条件

使用条件见表5。

表5　使　用　条　件

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 |  | 最高气温 | ℃ | ＋40 | （投标人填写） |
|  |  |  | 最低气温 |  | 25 | （投标人填写） |
|  |  |  | 最大日温差 | #### K | 25 | （投标人填写） |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 | （投标人填写） |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 |  | ％ | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 4 | 耐受地震能力（水平加速度） |  |  | m/s2 | 0.2g | （投标人填写） |

2.6　项目单位技术偏差表

项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有偏差，应逐项在项目单位技术偏差表（见表7）中列出。

表6　项目单位技术偏差表（项目单位填写）

| 序号 | 项 目 | 标准参数值 | 项目单位要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表述 | 变更后表述 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

3　投标人响应部分

3.1　技术偏差表（投标人填写）

投标人应逐项响应本技术规范中的要求，如有与本技术规范要求不一致的地方，应逐项在投标人技术偏差表（见表8）中列出。

表7投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

3.2　投标产品的销售及运行业绩表

投标产品的销售及运行业绩表（近5年）见表9。

表8　投标产品的销售及运行业绩表（近3年）

| 序号 | 型号 | 额定电流 | 额定短路 开断电流 | 操动机构 | 工程名称 | 数量 | 投运时间 | 使用单位 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3　投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料：

1）	电气主接线图。

2）	隔室分布图。

3）	开关柜详细的一次接线图及布置图。

3.4　主要组部件材料

主要组部件材料表见表9。

表10　主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 |  | 供应商名称 | 原 产 地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 断路器操动机构 |  |  |  |  |
|  | 断路器灭弧室 |  |  |  |  |
|  | 断路器绝缘拉杆 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关本体 |  |  |  |  |
|  | 接地开关本体 |  |  |  |  |
|  | 隔离开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | 接地开关操动机构 |  |  |  |  |
|  | 套管 |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  |  |  |  |
|  | 密封件 |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 |  |  |  |  |
|  | 密度继电器 |  |  |  |  |
|  | 汇控柜内二次元件 | 接触器 |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |
|  |  | 空气开关等 |  |  |  |
|  | 二次电缆 |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |

3.5　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）见表11。

表11　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| - 序号 | - 名 称 | - 型号和规格 | - 单位 | - 数量 | - 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |

- 二、技术规范通用部分

1、总则

1.1  一般规定

*1.1.1  投标人应具备招标公告所要求的资质

1) 投标人应具备一般纳税人的独立法人资格，和独立签订供货合同的权利；营业执照通过上一年度年检；具备履行合同供货能力；

2) 投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3) 设备制造商在行业内有制作、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供设计、设备调试、技术培训及售后的全程服务。并能提供相关的生产、安装资质。(产品认证证书、电力设施许可证)

1.1.2  投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的交流金属封闭开关设备（以下简称开关柜）应符合招标文件所规定的要求。

1.1.3  本招标文件技术规范提出了对开关柜的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5  如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术差异表中列出。

1.1.6  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7  本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8  本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2  投标人应提供的资格文件

投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

1.2.1  投标人或制造商投标产品的销售记录（按技术规范专用部分3.2的格式提供）及相应的最终用户的使用情况证明。

1.2.2  投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

1.2.3  投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

1.2.4  投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.5  投标人或制造商应提供投标设备产品全部有效的型式试验报告。

1.2.6  投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.2.7  投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

1.2.8  投标人或制造商应提供投标产品中组部件的供应商及原产地（按技术规范专用部分3.4的格式提供）。

1.3  适用范围

1.3.1  本规范的适用范围仅限于招标产品的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

1.3.2  中标人应不晚于签约后2周内，向买方提出一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.3.3  工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.4  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.4.1  图纸及图纸的认可程序：

1）所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的1周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。买方审定时有权提出修改意见。

买方在收到需认可图纸2周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

2）卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于2周内向有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

3）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4）图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括1.4.1第1款所涉及的图纸和卖方自带的电缆清册，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.4.2  说明书的要求：

1）	开关柜的使用条件和技术参数。

2）	开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

3）	开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

4）	组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

5）	安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

6）	最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

7）	维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

8）	运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

9）	开关柜各个元件和所有附件的技术数据。

10）	表示开关柜和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

11）	结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

12）	操动机构特征的说明。

13）	备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

14）	说明书使用中文。

1.4.3  试验报告

卖方应提供下列试验报告：

1）	开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

2）	开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

3）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.4.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表2，但不限于表2的内容。

表12  卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 图纸 | 详见技术规范专用部分 |  |  |
| 1 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 2 | 电气原理图 |  |  |  |
| 3 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸（二次小室） |  |  |  |
| 4 | 布置图（平面、断面） |  |  |  |
| 5 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 二 | 安装使用说明书 |  |  |  |
| 1 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 3 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 4 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 三 | 试验报告 |  |  |  |
| 1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |  |  |
| 四 | 其他资料 |  |  |  |
| 1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 4 | 包装、装船、储存规定 |  |  |  |
| 5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 6 | 维修指南 |  |  |  |
| 7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 8 | 包装说明 |  |  |  |
| 9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

1.5  标准和规范

1.5.1  合同中所有设备、备品备件，包括卖方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向买方提供中文和英文（若有）复印件并经买方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。列入国家3C认证产品目录里的产品，必须获得3C认证，并有认证标识。

1.5.2  执行的标准。

表3  卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| DL/T 402—2007 | 高压交流断路器订货技术条件 |
| DL/T 404—2007 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| DL/T 486—2000 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| DL/T 593—2006 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB 1207—2006 | 电压互感器 |
| GB 1208—2006 | 电流互感器 |
| GB 1984—2003 | 高压交流断路器 |
| GB 1985—2004 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| GB 3906—2006 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB 6450—1986 | 干式电力变压器 |
| GB 11032—2000 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 15166.2—2008 | 交流高压熔断器 第2部分：限流熔断器 |
| GB 50150—2006 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
| GB/T 11022—1999 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| SD 318—1989 | 高压开关柜闭锁装置技术条件 |
| IEC 62271—100 | 高压交流断路器 |
| 国家电网生［2004］634号 | 输变电设备技术标准：交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和 接地开关技术标准 |

1.5.3  所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

1.6  投标人必须提交的技术参数和信息

1.6.1  技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

1.6.2  投标产品的特性参数和特点。

1.6.3  与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

1.6.4  设备详细的一次接线图及布置图。

1.6.5  型式试验报告。

1.7  备品备件

1.7.1  卖方应提供必备和推荐的备品备件，并分别列出其单价（商务部分填写）。

1.7.2  所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。

1.7.3  所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运，并标注“备品备件”，以区别本体。

1.8  专用工具与仪器仪表

1.8.1  卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表，并列出其单价（商务部分填写）。

1.8.2  所有专用工具与仪器仪表必须是全新的，并附详细的使用说明资料。

1.8.3  专用工具与仪器仪表应单独装箱，注明“专用工具”、“仪器仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9  安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1  合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

1.9.2  合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

1.9.3  完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

1.9.4  设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后在满足所有验收条件前提下，买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

1.9.5  如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2、结构要求

  - 开关柜型号：

- KYN28A-12金属铠装小车式中压开关柜

  - 通用要求

    - 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

    - 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

    - 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

    - 各元件应符合各自的有关标准。

    - 10kV开关柜为户内金属铠装中置移开式封闭开关设备。手车设有工作位置和试验位置。断路器在正常开断情况下，10000次内免维护。

    - 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成，板厚不得小于2.5mm。所有螺丝、螺母、铆钉等附件均应镀锌金属膜防锈，强度为8.8级。导电部分应采用加强空气绝缘方式，主母线采用高导电率矩形铜排，三相母线在一个隔室，母线及分支引线相间及对地的空气间隙绝缘距离≥125mm，复合绝缘>60mm。为了加强母线室的绝缘水平，母线的形状应使其电场较均匀，所有母线端部应采取倒圆角的措施，圆角直径为母排厚度。

    - 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和继电仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。开关柜后封板分为独立的上下两块，并可拆卸，以方便检修。电缆室应有足够的空间以保证电缆的终端安装。

    - 断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

    - 开关柜应配备开关柜智能操控装置，温湿度控制、带电显示及闭锁功能、远方/就地、分合闸、储能、照明操作功能，预分预合闪光指示、分合闸回路完好指示等功能，集操作、显示于一体。跳闸、合闸命令脉冲的时间，应大于断路器跳、合闸时间，且有余度，使跳、合闸完成之后，命令脉冲应自动解除。

    - 开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

    - 对最小空气间隙的要求：

1）	单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：

相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

2）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应不小于30mm。

3）	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年，并提供试验报告。

    - 对接地的要求：

1）	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

2）	接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

3）	主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

4）	各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

5）	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

6）	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

7）	接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

8）	二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（若需要）。

2.2.13  开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

2.2.14  观察窗的要求：

1）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

2）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。

3）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

2.2.15  对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备并易于安全更换。

2.2.16  开关柜内应设电加热器，对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

2.2.17  铭牌。

1）	开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》的规定。

2）	铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

3）	铭牌应包括如下内容：

a）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

b）	产品型号。

c）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（若有）。

4）	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

5） 操作控制部分在适当位置应设置操作手柄、开关等的操作使用说明牌和指示牌，例如：手动——自动，分——合等；为安全生产以防发生危险的指示牌或警示牌。

2.2.18  开关柜的“五防”和联锁要求：

1）	开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

2）	电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）	当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）	当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）	当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

6）	当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

7）	进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）	母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变压器开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

9）	站用变压器柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）	站用变压器柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

11）	开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

2.2.19  对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

1）	开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

2）	开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3）	应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4）	除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

2.2.20  开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

2.2.21每台10kV开关柜应包括所有必需的监控继电保护装置、互感器、仪表及控制装置(包括电流表、电压表、转换开关、按钮、指示灯等)，并布置在单独封闭的小室内。

2.2.22两台受电断路器与母联断路器应具有两两互锁的功能：三台断路器之间只能同时合两台。

2.2.23变压器馈电柜与变压器柜门之间设连锁，即在变压器高压侧带电情况下不能打开变压器柜门，同时在变压器柜门闭锁装置失灵情况下，如打开柜门必须同时使变压器高压侧及低压侧断路器跳闸，切断变压器电源以保证人身安全。

2.2.24开关柜内独立母线、断路器及熔断器等应能承受母线或任何馈电线路上短路时的最大机械和热效应。此外所有母线和连接件均需用绝缘材料包好，开关柜的门、封板、隔板及视察窗应能承受开关柜内部故障时产生的压力。

2.2.25熔断器熔断后，可从高压室门的窗口观察到指针相应的指示,能启动一套三相同步触发装置,使电流继电器动作,真空接触器分闸。

2.2.26每个开关柜均预留6NC+6N0开关接点及, 小车工作位置与试验位置分别有五对常开辅助触点，手车储能正常输出接点可引致控制信号回路

2.2.27在继电保护和控制回路中应有试验端子和断开装置，以便检修和解除用。保护装置、报警继电器等都应有工作显示回路。各项继电保护及自动装置，应设置便于退出运行的断开点，该断开点应设在出口或电源处。

2.2.28控制回路应能监视控制电源、跳合闸回路的完整性，应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态。

2.2.29所有保护装置、自动装置、计算机管理系统都应能承受变电所内产生的各种干扰和振动。

2.2.30卖方应根据电力监控系统的要求设计制作开关柜面板上的预留安装孔，并负责开关柜内的电力监控设备安装。电能表装在低压室内。

2.3  断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数响应表。

2.3.1  对真空断路器的要求：

1）	真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

2）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

3）	真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

4）	真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

5）	真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

6）	用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验，满足C1或C2级的要求。

7）	真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

8）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.3.2  对操动机构要求：

1）	操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。断路器的合、分有就地、远控形式。

2）	操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

3）	应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

4）	弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

5）	操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%Ua时可靠分闸，30%Ua及以下时不动作。

6）	弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

7）	断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

8）	在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

9）	在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

10）	合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次“分—0.3s—合分”操作循环。

11）	机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

12）	应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

13）	卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.4  接地开关

可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分、合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。接地开关应带有辅助接点，提供接地开关的分合闸状态信号。

2.5 电流互感器

环氧树脂浇注绝缘，户内型支柱式全封闭结构，具有较高的动、热稳定性。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

2.6零序电流互感器

零序电流互感器为树脂浇注绝缘，户内型全封闭电缆型，具有较高的动、热稳定性。

2.7  电压互感器

线圈为环氧树脂浇注型，户内型支柱式全封闭结构，体积小、重量轻、安装检查方便。

2.8  避雷器

避雷器为三相组合式过电压保护器，可限止大气过电压、操作过电压以及相间过电压。

2.9.1  母线材料：母线采用铜母线，并套装热缩套管，搭接处镀锡。

2.9.2  二次回路导线截面要求：电流回路不小于4mm2，电压回路不小于2.5mm2，并留有10%备用端子。每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用铜导线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

2.9.3母线支持件和母线绝缘物为防污、憎水、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。

2.10 微机保护装置

接入招标方原有的综保系统（南京因泰莱）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分散单元部分 |  |  |  |
| 1 | 变压器保护装置 | PA620-T4 | 9 | 因泰莱 |
| 2 | 10KV线路保护 | PA620-L1 | 2 | 因泰莱 |
| 3 | 10KV电容器保护 | PA620-C1 | 1 | 因泰莱 |
| 二 | 后台监控系统 |  |  |  |
| 4 | 通讯管理机 | CSU20 | 1 | 因泰莱 |
| 5 | 交换机 | S2000-T24 | 1 | 因泰莱 |
| 6 | 电力监控软件（升级到能源管理版） | INT-SCADA V3.0 | 1 | 因泰莱 |
| 7 | 超五类四对屏蔽网线 | FTP-11-5E-4P | 1箱 |  |
| 9 | 调试服务费 |  | 1 |  |
| 10 | 光电转换器 |  | 1对 |  |
| 11 | 单模光纤 | 4芯 | 200米 |  |

附注：该项目是改造项目，改造完毕需要接入35KV变电所的后台监控系统，通讯管理机和交换机需要就地安装，安装在隔离柜上，然后通过光纤传输到后台主机。

3、 试验

开关柜应按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。

- 3.1  型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

3.1.1  对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》中“关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 3906—2006《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》进行。

3.1.2  型式试验的内容包括：

1）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。

2）	温升试验和主回路电阻测量。

3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。

4）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。

5）	短路电流关合和开断试验。

6）	机械联闭锁试验。

7）	防护等级试验。

8）	操作振动试验。

9）	内部故障电弧试验。

10）	开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验。

3.2  出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

1）	主回路的绝缘试验。

2）	辅助和控制回路的绝缘试验。

3）	主回路电阻测量。

4）	设计和外观检查。

5）	机械操作和机械特性试验。

6）	局部放电测量。

3.3  现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404—2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》和GB 50150—2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》的要求。试验时卖方应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

1）	主回路绝缘试验。

2）	辅助回路绝缘试验。

3）	主回路电阻试验。

4）	检查与核实。内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

5）	联锁检查。

6）	机械操作试验。

7）	开关柜中断路器、CT、PT及过电压保护器（避雷器）等元件按标准应进行的其他现场试验。

4、技术服务、工厂检验和监造

4.1  技术服务

4.1.1  概述

1）	卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

2）	卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

4.1.2  任务和责任

1）	卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

2）	卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务。

3）	卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4）	卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

4.1.3  在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

4.2  工厂检验和监造

4.2.1  买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担。

4.2.2  若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可以拒收，并不承担费用。

5、一次、二次接口要求

5.1  12kV开关柜

5.1.1  电气一次接口

5.1.1.1  12kV开关柜外形尺寸

1）	12kV开关柜宽度：当Ie＜2500A时，柜宽为800mm；当Ie≥2500A时，柜宽为1000mm。

2）	12kV开关柜进深：电缆进出线开关柜进深尺寸为1500mm，架空进线开关柜进深为1800mm。

3）	12kV开关柜高度：12kV开关柜高度为2300mm。

5.1.1.2  安装要求

开关柜安放在户内地平面上，屋顶净高不小于4m。

一般应离墙安装，背面离墙距离不小于800mm，正面的检修维护通道在单列布置时宽度不小于单手车长加1200mm。双列布置时不小于双手车长加900mm。

开关柜基础施工时，应预埋基础槽钢，槽钢规格为［10，基础槽钢与变电站地网可靠连接。

开关柜的底部框架应放置在基础槽钢上，可用地脚螺丝将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

主变压器开关柜采用母线筒、电缆或绝缘母线与主变连接。出线开关柜一般采用300 mm2及以下的电力电缆连接，下方可设置电缆夹层或电缆沟，电缆夹层或电缆沟的深度应满足电缆转弯半径的要求。

5.1.1.3  接地要求

接地母线须为扁铜排，最小截面为240mm2，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有两个适用于120mm2铜电缆的端末连接器以便将此接地母线接至变电站接地系统。

每个开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气联接宜用紧固联接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。

接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。

紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。

主回路应有可靠接地设施，以保证维修工作的安全。

5.1.2  电气二次接口

5.1.2.1  总的要求

线路、电容器保护测控装置、智能操控装置均安装于开关柜；分段开关柜内配置分段保护测控装置，该装置可含备自投功能；10kV PT并列装置、交换机可放置于分段隔离柜。

电能表安装于开关柜。

开关柜应具备规范要求的五防闭锁功能。

开关柜继电器室、电缆室应有照明装置，柜内应具备驱潮及加热设施。

二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

5.1.2.2  回路要求

开关柜应装设断路器远方和就地操作切换把手。

应具备监视断路器分合闸状态外回路。

断路器操动机构应配置内部防跳功能。

断路器要求配有一个独立的跳闸、合闸线圈。

断路器中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台断路器应提供8动合、8动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关接点全部引至端子排上。

5.1.2.3  电源配置

开关柜交、直流电源宜采用环网供电，并设开环点。

开关柜顶设交直流电源小母线，各开关柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜定小母线连接。

5.1.2.4  端子排及接线要求

端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

按照“功能分段”的原则，开关柜内的端子排应按照如下要求分别设置：TA回路、TV回路、交流电源回路、直流电源回路、断路器的控制、操作、信号回路、五防闭锁回路、报警回路。其中五防闭锁回路由各厂家按照相关五防要求完成，应注意预留开关柜外闭锁条件接口。

6  外观要求

各相套管带电端部应涂明显相别色标。

柜体颜色：RAL7035

7 《KYN28-12(Z)柜一次系统图》详见附件

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  10kV开关柜  招标文件（招标编号：zhjg2018-1-04）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 商务条款响应/偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________