电解整流装置招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2018年3月22日

招标编号：zhjg2018-1-05

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购项目：电解整流装置

数量：3套（含第三章《技术要求及其它》中所要求的备品备件）

招标范围：整流柜（内含整流器），控制柜，纯水-水冷却器（采用耐酸屏蔽泵），直流测量装置，瓦斯、温度等检测元件及端子箱，整流变压器阀侧与整流柜的联接母排设计及供货，纯水冷却器与整流柜及高位水箱的连接管道的设计及供货，纯水冷却器与外部循环水的连接管道的设计及供货，整流变压器顶部和整流柜顶部用于直流母线安装的支撑构件的制作及安装。

交货日期：合同生效后30天

交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

3、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；投标文件中要对参与投标产品的相关参数、性能特点、主要部件信息、质保等主要技术指标进行描述说明，以作为评标技术依据。

2、对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。

3、投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

4、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资质、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

5、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

6、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2018年4月12日16：30时

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、交货期：合同生效30日后。

2、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

3、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

4、结算方式：

（1）全部合同货物运到需方指定的交货地点并经需方开箱验收合格后，供方开具的17%增值税发票和需方签发的收货单支付合同总价50%款项，作为到货款。

（2）全部合同货物运到需方指定的交货地点并由供方安装调试结束，经相关部门验收合格无误后，需方支付合同总价40%，作为验收款。

（3）剩余合同总价10%，为质量保证金，在质保期3年满后由需方支付给供方。

（4）买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

5、违约责任：买卖双方在合同中具体约定

第三章 技术要求及其它

一、总则

1． 本设备订货技术条件书适用于一系统硅整流装置。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2．本设备技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方将提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。

3．本设备技术条件书所使用的标准如与卖所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4．如果卖方没有以书面形式对本技术条件书中的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以书面形式加以详细描述。

二、基本设计电气条件

1．  供电电源:

电网：10KV±5%、三相50HZ。：

动力电源：380V（三相）/220V（单相）±10%、50HZ。

2.   现场工况

2.1  海拔高度：                    20m 。

2.2  气象条件

年平均气温：15.1 ℃ ；

最高气温：39.4 ℃ ；

最低气温：-11.3 ℃ ；

平均气压：1016.0 毫巴；

最大风速：20.7m / s ；

年最大降水量1324.6mm；年最小降雨量 618.9mm；

抗震设防烈度为6度；

3.  安装地点及环境 ：    户内，少量SO2腐蚀性气体。

三、技术标准及规范

1． 以下标准适用于整流装置等的设计、制造、运行、试验。生产厂家要保证所提供的产品是符合技术协议和工业标准的优质产品。

通用技术标准

GB/T6451-1999《三相油浸电力变压器技术参数和要求》

GB1094.1-1996《电力变压器第一部分总则》

GB1094.2-1996《电力变压器第二部分温升》

GB1094.3-2003《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》

GB1094.5-2003《电力变压器第五部分承受短路能力》

GB/T1514-94  《油浸式电力变压器负载导则》

GB1094.10-2003《变压器和电抗器的声级测定》

专业技术标准

JB/T8636-1997《电力变流变压器》

JB/DQ2112-84《电化学用整流变压器》

GB/T10854-89《有载分接开关应用导则》

试验标准

GB/T16927-1997《电力变压器试验标准》

GB/T501-1991  《电力变压器试验导则》

绝缘配合标准

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T620-1997《交流电气装置的电压和绝缘配合》

2.制造工艺：

按行业最新工艺标准进行设备制造，提供完整的检查记录报告，所有部件均有互换性和便于维修。

3.铭牌：

每个主要设备和辅助设备装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号易读并长久保存，铭牌带固定支座。符号、刻度、标记均为公制单位，铭牌上采用的文字为中文，在铭牌底部至少有15mm高的清晰空间。

四、技术要求

4.1总体要求

4.1.1整流设备的配置

整流装置用于一系统电解槽供电，包括：

晶闸管整流柜          3台

整流控制柜            3台

直流测量装置          3套

纯水冷却装置          3台

阀侧母排              3套

监控后台              3套

两年内备件及价格表    不计入投标报价

4.1.2技术规格

网侧电压：10kV AC±5% ，3PH ，50Hz±1%

电解槽供电，直流输出：

一系统I、II期整流变压器

额定直流输出电压：150V

额定直流输出电流：19kA

一系统III、IV期整流变压器

额定直流输出电压：200V

额定直流输出电流：19kA

一系统V期整流变压器

额定直流输出电压：100V

额定直流输出电流：19kA

整流装置负荷类型：电解槽供电：二级，（100％连续，150％一分钟）；机组直流输出的调压范围为0—100%连续可调，手动自动均能正常操作；调压方式为有载调压变压器粗调+晶闸管细调。

整流装置在额定运行工况下总效率不低于95%（确定效率时应包括整流变压器，整流柜及触发信号系统的损耗，不包括冷却装置的损耗）。

整流装置在额定运行工况下功率因数要求达到0.93以上。

自动稳流精度±0.3%

电流平衡度≥95%

可远程监控及在控制柜操作。

4.1.3总体结构

整流变压器与整流柜为靠拢式安装结构；整流变压器阀侧和整流器之间实行最短距离的直排对接并加装起伸缩作用的软联接；联接母排由制造厂配套供货；所有母排采用铜排。

装置形式：户内安装、单面维护，具有良好的防尘措施，柜壳采用铝合金材质，抗干扰和抗腐蚀能力强。

因本项目为改造项目请投标方考虑时间的不确定性和现场设备布置的难度，可到招标方现场了解情况。

核心触发控制板要求采取密封结构，以防尘和防腐蚀。

4.1.4主电路接线方式

整流器采用12脉波可控硅整流双反星形接线。

4.1.5触发控制要求

稳流触发控制系统采用两路数字在线双通道控制回路，一路运行，另一路热备用，一路故障时自动切换至另一路运行。

两个控制信道各自有给定反馈系统，开环闭环运行均能稳定可靠，手动/自动选择，就地/远控选择。

触发脉冲特性一致、可靠性高；抗干扰、抗强磁场能力强。

4.1.6装置的保护

装置应设有过流过压，缺相，欠支路，水温水压，油温等保护装置并按国家有关标准执行。

4.2整流变压器（利旧）

4.3可控硅整流柜

整流柜为户内式安装型式，全铝合金壳体防爆玻璃门，支撑底座为反磁钢材料。

效率：≥99.0%。

辅助电压：AC380/220V, 50HZ

操作工况：每天24小时连续100%额定电流。

环境特征：灰尘，少量SO2气体腐蚀。

安装方式：室内安装。

调压方式：有载调压变压器粗调+晶闸管细调。

交直流母线进出方式：阀侧后进线，直流侧上出线。

＊柜内母排为纯铜镀件

整流元件采用株洲南车集团的大功率元件4英寸以上元件，每臂并联数量由卖方按买方工艺要求设计（不少于2个）。元件安装方式为轴式对称安装,支路元件均流系数高。

整流器均流系数≥0.95。

冷却方式：纯水水冷却。冷却水路交流及直流正负分开 ，水路布置简单便于维护；元件散热器的水嘴需耐电化学腐蚀。

各种保护齐全，具有可靠的内部和外部过电压吸收装置及可指示损坏快熔位置的快熔损坏检测电路。

4.4控制柜

1台整流柜配控制柜一台。

安装场所：户内安装于整流柜一侧。

防护等级：IP55。

4.4.1控制方案

触发控制系统采用两路数字在线双通道控制回路，一路运行，另一路热备用，一路故障时自动切换至另一路运行。

两个控制信道各自有给定反馈系统，开环闭环运行均能稳定可靠、手动/自动选择，就地/远控选择。

控制柜采用PLC作为中央处理器，继电回路采用高可靠、节能型新型器件。

触发器部分采用新型数字化触发器，稳定可靠、无温飘、对称度好，并具备缺相及缺脉冲保护功能。

电流调节部分采用新型数字化运算放大器，稳流精度高于±0.5%。

自动升降调变挡位，自动将控制角控制在0°～25°之间。

给定系统采用数字式给定，光电隔离。

控制板及接插件应可靠、方便、易于维护。

所有控制转换均可由PLC进行控制，并可通过通讯接口由上位计算机进行监控。PLC另留一路通讯接口。

各种保护齐全，如过载、过流、电流反馈丢失保护、水温过高、水压过低、元件损坏、控制角越上限、控制角越下限、母线温度过高、互感器电流反馈丢失钳流等。

4.4.2控制柜主要配置

控制柜配备完整，主要应包括：

两组相互完全独立的电流调节及触发回路。每组回路包含调节触发单元和功放单元。

配备完整的指示仪表（直流电流、直流电压、稳流系统工作信号等）、PLC控制显示屏等。

控制电流数字给定。

紧急停车按钮。

整流系统故障信号检测与显示：

包括：水压降低、水温过高、母线过热、过电流、过压保护故障、快熔损坏、α角越限、PLC运行正常等。

PLC控制系统：

a) 整流系统稳流控制及故障检测保护，包括控制及故障检测的开关量信号，给定、反馈、直流电压、直流电流、出口水温、α角等模拟量信号。

- 辅机系统综合自动化检测控制（包括变压器、油冷却器、纯水冷却装置、直流刀闸、直流大电流传感器、有载开关等）。

- 对直流隔离开关、整流变压器高压开关、电解槽故障等信号进行联锁。

满足整体要求所必需的其他配置。

4.5直流大电流传感器(与整流柜配套)

DC-CT采用霍尔直流大电流传感器。

型式：户内安装。

数量：每台整流柜1套直流大电流传感器。

4.6纯水-水冷却器(与整流柜配套)

每套整流机组配置纯水-水冷却装置1套。

技术参数由整流器厂家确定，并提交设计确认。技术要求如下：

纯水装置配双泵，1用1备自动切换，切换时间不大于1s；

进水温度：34℃；

带有常规的显示、报警信号；

其它条件应符合机械部JB5833-91标准。

4.8整流装置与工程设计的接口信号

4.8.1配有与电解系统通信的接口，通信协议：技术谈判时确定。

4.8.2整流装置送出以下接点信号：

1) 高压开关柜合闸指令：一常开接点。

2) 高压开关柜分闸指令：一常开接点。

3) 整流装置综合总故障信号：一常开接点。

4) 整流装置综合总报警信号：一常开接点。

以上各接点信号均为无源干接点，Ue=250VDC，Ie=5A。

4.8.3整流装置接受的接点信号：

1) 高压开关柜合闸：一常开接点。

2) 高压开关柜分闸：一常开接点。

3) 高压开关柜合闸允许：一常开接点。

4) 网侧交流电压信号（电压：10/0.1kV）。

以上各接点信号均为无源干接点，Ue=250VDC，Ie=5A。

4.8.4其他

1）整流装置辅机电源电压：交流380/220V  50Hz。

2） 整流装置谐波发生量要求满足国家规定的（电能质量 公用电网谐波）的要求。

3）调压变与整流变中间内置电流互感器（带测量线圈和保护线圈），成套过电流保护装置（接保护线圈）。

4）电压相位信号取自低压380V侧。

5）操作后台安装位置距整流器室约1200（3套）米。

6）整流柜需考虑出线母排的支撑、连接、安装及柜体发热等问题。

7）循环泵、降温风扇等采用节能型产品，并符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2006）的规定。

五、质量保证和试验

5.1   质量保证

5.1.1 订购的新型产品除应满足本规范书外，卖方还应提供产品的鉴定证书。

5.1.2 卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方应积极配合。

5.1.3 卖方应遵守与本规范书有关的ISO-9001(2)GB/T19001(2)质量保证体系，并已经过国家认证和正常运转。

5.1.4 产品保质期3年，保修期20年。

5.2   试验

5.2.1绝缘电阻测试：在环境温度20±5℃、相对湿度90%的情况下，受试部位的绝缘电阻值不小于1MΩ。

5.2.2耐压试验

5.2.3风机系统试验

5.2.4空载试验

5.2.5整流柜保护项目检验

①　过负荷保护

②　过电压保护

③　其它保护

④　控制系统的所有检验在出厂前已完成。

5.2.6整流装置整机试验：

①外观检查；风冷系统试验；控制回路试验；保护电路模拟试验；轻载试验；温升试验；噪声测量。

②设备安装和调试运行结束后，进行试运行试验，以进一步证实设备具有正常投入连续性和商业运行的能力，试运行持续无故障时间为72小时。

5.2.7整流变压器按国标的相关规定进行试验并提供相应的试验报告，包括型式试验、出厂试验等。

六、供货成套范围和技术文件

6.1 ，整流柜（内含整流器），控制柜，纯水-水冷却器（采用耐酸屏蔽泵），直流测量装置，瓦斯、温度等检测元件及端子箱，整流变压器阀侧与整流柜的联接母排设计及供货，纯水冷却器与整流柜及高位水箱的连接管道的设计及供货，纯水冷却器与外部循环水的连接管道的设计及供货，整流变压器顶部和整流柜顶部用于直流母线安装的支撑构件的制作及安装。

6.2   备品备件及专用工具。

| 序号 | 名称规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可控硅 | 1只 |  |
| 2 | 快速熔断器 | 1 只 |  |
| 3 | 水嘴 | 10 只 |  |
| 4 | 散热器 | 1只 |  |
| 5 | 水管 | 20m |  |
| 6 | 温度元件 | 10只 |  |
| 7 | 中间继电器 | 2套 |  |

6.4   项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

6.5   技术文件

6.5.1 卖方在订货前向买方提供一般性资料如：鉴定证书、典型说明书、总装图、柜内元件型号、数量、厂家等主要技术参数。

6.5.2卖方提供的技术文件的名称、份数及提交时间如下（但不限于此）：

① 合同生效后7天:

整流柜及配套设备的土建条件(包括荷载、外型尺寸、发热量及通风要求、整流柜冷却水用量等)；

外购设备的水、电消耗，技术说明及接线图；

② 合同生效后20天:

整流系统的主接线图，二次原理图，整流变压器、整流柜、控制柜、工控机的外部接线图；

③ 其他工程设计所必需的资料。

注：1.总装图：应表示整流器总的装配情况，包括外形尺寸、各元件的安装位置与总重量、运输尺寸和重量、电缆入口位置。

2.基础图：应注明开关柜基础预埋件的位置和尺寸，各开孔的位置和大小对基础的要求。

3.电气原理图：应包括设备控制柜及操作机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路，如有多张电气原理图，还应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。

6.5.3 设备供货时提供下列资料：设备的开箱资料，除了6.5.2所述图纸还应包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证。

6.6   现场服务

在设备安装过程中卖方应派技术人员常住现场，免费提供现场服务。常住人员协助买方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。卖方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费技术培训。

6.7   根据工程需要可以召开设计联络会或其他形式解决设计制造中的问题。

6.8   文件交接要有记录，设计联络会议应有会议纪要。

6.9   卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知买方。

七、包装、运输、起吊、储存、标志

7.1   设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确切其不受污损。

7.2   所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

7.3   在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

7.4   各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5   包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

7.6   应有承受开关柜总重的起吊装置，提供设备起吊重量、位置标志等，并提供专用起吊工具。

7.7   整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7.8   随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合有关要求。

八、交货时间、地点

8.1  交货时间：招标方提前一个月通知中标方供货。

8.2  交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场。

*投标方须有在铜陵有色公司使用业绩，须到招标方现场实地了解情况，充分考虑改造的难度，以及时间的不确定性，根据招标方的要求按时供货。

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  电解整流装置  招标文件（招标编号：zhjg2018-1-05）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________