新净化车间电气系统招标公告

第一章 投标邀请书

日期：2017年1月6日

招标编号：zhjg2017-1-01

招标人：张家港联合铜业有限公司

一、招标采购物资名称及内容

招标采购项目：新净化车间电气系统

采购物资及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压抽出式开关柜（GCK） | 7面 | 附图（含软起动器） |
| 2 | 动态无功补偿柜 | 1面 | 附图 |
| 3 | 防腐动力箱 | 2台 | 附图 |
| 4 | 防腐检修电源箱 | 3只 | 附图 |
| 5 | 防腐控制箱 | 14台 | 附图 |
| 6 | 各种线材、管材、钢材、桥架 | 1批 | 详见图纸（不含照明） |

招标范围：提供整套设备及主辅材料的采购与安装（不含照明部分）。包括系统的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及从施工到运行全过程的人员培训、质量保证、售后服务和其它相关服务等。

交货日期：在2017年2月20日

交货地点：张家港联合铜业有限公司施工现场

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人的独立法人资格的制造商和经销商，和独立签订供货合同的权利；具备履行合同供货能力；

2、投标人应具有低压配电柜的生产制造与销售、承装电力设备施工与安装的相关资质。

3、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在市场经营活动中无重大违法记录。

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本三份；对技术条款和商务条款内容的响应情况，要按招标文件第四章的响应/偏离表进行说明。投标价格要在相应的表中填好，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

2、投标人提供的投标文件中除包含证明其供应商资格的资料、投标价格、响应说明等资料外，还应尽可能包含以下资料，以供评委进行综合评价：

- 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三合一营业执照）

- 近两年纳税证明

- 检察院提供的企业及法人无行贿犯罪档案记录证明

- 银行资信证明

- 工商局《守合同重信用证书》

- 企业的业绩情况特别是在铜陵有色集团公司等有色铜冶炼企业业绩（合同及使用单位评价证明）

- 技术服务的响应时间和保障方面的承诺（含产品质量保障承诺）

- 法定代表人身份证或委托人身份证

以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要有授权委托书。

3、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

4、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，投标人无须派人参加开标；中标人接通知后与本公司商务部签订供货合同。

四、投标截止时间

2017年1月16日16：30时

五、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

联系人：骆有健  联系电话：0512-58533020            传真：0512-58574100

技术咨询联系人：章龙高   联系电话：0512-58539130

第二章 商务条款要求

1、合同货物的交货地点为张家港联合铜业有限公司现场。

2、运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

3、总价中含17%的增值税。

4、本合同付款结算方式以银行电汇方式付款。

5、付款方式：货到验收无误付总款50%，安装调试结束付40%，调试结束一年到期付10%货款

6、买卖双方约定的合同价格不能因原材料市场价格变动和政策性调整而变化，该合同总价款为闭口价。

7、违约责任：中标人产品性能不合格或不履行合同义务的，买方有权解除合同，中标人除赔偿买方全部经济损失外，还应按《中华人民共和国合同法》相关内容执行支付违约金。

第三章 技术要求

1、总则

1.1 本设备技术要求书适用于张家港联合铜业有限公司新净化车间电气系统成套（含线路与管道、桥架等的采购、制作及施工）。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本系统技术要求书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方将提供符合本技术要求和工业标准的优质产品。

1.3 本系统技术要求书所使用的标准如与卖所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术要求书中的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术要求书的要求，如有异议，不管多么微小，都应以书面形式加以详细描述。

2、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压抽出式开关柜（GCK） | 7面 | 附图（含软起动器） |
| 2 | 动态无功补偿柜 | 1面 | 附图 |
| 3 | 防腐动力箱 | 2台 | 附图 |
| 4 | 防腐检修电源箱 | 3只 | 附图 |
| 5 | 防腐控制箱 | 14台 | 附图 |
| 6 | 各种线材、管材、钢材、桥架 | 1批 | 详见图纸（不含照明） |

注：详细内容见设计院提供的张家港联合铜业公司硫酸镍厂房电气施工图，投标方按设计组织供货与施工（照明部分除外），投标方材料数量统一按设计院给出的数据为准。桥架材料为：玻璃钢 防腐箱材质：304不锈钢

3、使用条件

3.1  供电电源

电源：380V（三相）/220V（单相）±10%、50Hz。

3.2  海拔高度：20m 。

3.3  气象条件

年平均气温：15.1 ℃ ；

最高气温：39.4 ℃ ；

最低气温：-11.3 ℃ ；

平均气压：1016.0 毫巴；

最大风速：20.7m / s ；

年最大降水量：1324.6mm；

年最小降雨量：618.9mm；

抗震设防烈度：8度。

3.4  安装地点及环境 ：户内，空气中含少量SO2腐蚀性气体。

3.5  污秽等级：Ⅱ级。

4、技术标准及规范

GB7251-2005 低压成套开关设备与控制设备

GB9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法

GB2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

GB2681-1981 电工成套装置中指示灯和按钮颜色

GB4208-1993 外壳防护等级

IEC439-1 低压开关设备与控制设备成套装置

连接螺栓螺纹符合ISO及SI公制标准

GB50054-95 低压配电设计规范

GB50052-95 供配电系统设计规范

GB 3906—2006 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 15166.2—2008 交流高压熔断器  第2部分：限流熔断器

GB 50150—2006 电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

IEC—129 交流隔离开关和接地开关

GB1208 电流互感器

GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB8287 交流支瓷绝缘子

GB50227—95 并联电容器成套装置设计规范

GB12747—91 自愈式低电压并联电容器

DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件

JB5346-1998 串联电抗器

GB 12668.3-2004    调速电气传动系统

GB/T3859  半导体变流器

JB/T10251-2002 交流电动机电力电子软起动装置

GB/T14549－1993 电能质量 公用电网谐波

IEEE std 519-1992  电力系统谐波控制  推荐标准

5、技术要求

5.1技术参数

额定工作电压：AC 400V；

额定工作电流：变压器进线、分段柜电流额定值按图纸要求；柜内垂直母线额定出线电流与馈线开关匹配；

主母线（水平母线）工作电流：进线断路器框架电流的额定值；

过电压等级：Ⅲ；

污染等级：3；

额定频率：50～60Hz；

外壳防护等级：IP3（可开启的后门）。

5.2、框架和外壳

5.2.1低压配电柜的型号为：GCK，框架由2.0mm厚的敷铝锌钢板制成，柜架采用25mm模数的C型材及模数化零部件通过高强度自攻锁紧螺钉连接而成。门板、护板、上下通风罩等外观可见部分均采用2.0mm厚的冷扎钢板制作。

5.2.2柜内分隔成功能单元小室、母线小室、电缆小室，各小室及上下功能单元之间采用2.0mm厚的敷铝锌钢板分隔。每柜设有一组阻燃型的塑料功能板,安装在功能单元小室和电缆小室之间。

5.2.3配电柜内所选用的塑胶组件材料不含有CFC或卤素，具有阻燃、自熄灭的特性和一定等级的防漏电性能。

5.2.4配电柜表面采用环氧粉沫静电喷涂，涂层附着力满足相关技术规范的要求，并且涂层均匀美观、耐腐蚀。

5.2.5根据图纸要求，充分考虑检修空间、容量大小等因素，合理地布置各回路模数。

5.3、母线

5.3.1柜内主母线采用高强度绝缘母线夹固定在柜体上部；分支母线由上到下垂直敷设；主母线及分支母线的安全距离应≥20mm；地、零线母排（PEN线）（型号规格为不低于TMY80*10）置于柜体后底部，水平贯穿整列装置，并在每柜内钻适当的φ10孔（不少于6个，并配带相应的螺栓、螺母），便于电缆的连接；PE线与柜架金属结构紧密接触。

5.3.2母线采用三相五线制，即三根ABC三相母线，一根N中性线，一根PE接地保护线；各母线须有相序标志，相序颜色、排列符合国家标准。

5.3.3所有母线均采用纯度大于99.96%的高导电率无氧铜排，要求表面镀锡处理，并在裸露处（非搭接处）用绝缘热收缩套管密封绝缘；母线的搭接应采用强度不低于8.8级带防松动的螺栓进行固定。

5.3.4柜内垂直母线应设有安全防护罩，其防护等级不低于IP20；各回路的出线端应设有安全保护罩；水平母线及电缆隔室应设有防止人身电击的隔板。

5.4、功能单元

5.4.1抽屉单元必须具有可靠的机械联锁装置，只有当断路器在分闸状态下才能操作抽屉，抽屉的插入、抽出操作采用增力机构，并具有明显的连接、试验、分离位置指示。

5.4.2抽屉单元的一次接插件各相插片应保证其左右摆动小于±2mm；在通以额定电流的情况下其温升不得大于GB7251.1的规定。

5.4.3抽屉单元面板上装设分、合闸状态指示灯，接触器试验分合按钮，分体式综合保护器；按钮及指示灯选用Ф22标准按钮。

5.5、断路器

5.5.1进线柜和联络柜的框架式断路器采用智能型控制单元，具有过载长延时、短延时、瞬时及接地保护、欠电压延时脱扣等功能，并且其极限短路分断容量和额定运行短路分断容量相等，分断容量不低于图纸规定值。出线框架式断路器采用智能型控制单元，具有过载长延时、短延时、瞬时等功能，并且其极限短路分断容量和额定运行短路分断容量相等，分断容量图纸规定值。出线塑壳断路器采用高分断型，其额定运行短路分断容量不低于图纸规定值；塑壳式断路器配过载脱扣及瞬时短路电流脱扣装置，并且长延时及瞬时脱扣电流均现场可调。

5.5.2断路器分合闸位置指示明确，防触电隔离板均有防触电标识，相序用黄（A）、绿（B）、红（C）、黑（N）和地线色标标识；不同的回路以不同的绝缘颜色（与相序规定颜色一致）区分，每根电线的两端有不同的绝缘颜色套箍加以区分。

5.5.3断路器免维护电气寿命：开关不小于10年。

5.6元件

5.6.1电动机综合保护器选用一体式数字电机综合保护器。

5.6.2所有接触器辅助触点、控制回路电源保险、电动机综合保护器辅助触点均须引至控制端子排上。

5.6.3电流互感器、电能表、电流表、电压表、智能多功能表、指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座、熔芯等二次辅助元件按图选型，无图则选国内知名产器；智能多功能仪表应具有分时段计量电能功能（不低于8个时段）。

5.6.4各抽屉单元断路器至动静触头间的电缆及一次插件的容量应有足够的过流能力和余量，至少不小于断路器的壳架电流。

5.6.5相同参数的可移动元件对同类型的柜体应具有完全的互换性，相同参数和结构的其它元件也应有互换性，而且要求更换简单方便。

5.6.6二次插接件选用耐酸碱腐蚀、性能优良、工作可靠的产品，全部控制辅助接点通过二次插件引上端子排，每抽屉二次插件留有四对备用。

5.6.7二次线路的线缆采用优质绝缘多股软铜线，线槽路径合理，有良好的防护措施，不影响检修维护。所有一、二次接线端子均应镀银处理，保证其连接的可靠性，并且每台柜备用20%端子。

5.6.8低压配电柜内安装的浪涌保护器等避雷装置必须能够满足并通过当地气象主管部门提出的验收要求，为此投标方必须提供相关证明材料。

5.7无功补偿消谐柜

5.7.1投标方应提供有关无功补偿兼消谐产品的3C认证。

5.7.2低压无功动态补偿兼消谐装置采用智能型控制器，能够根据无功的需求自动快速投切电容器（晶闸管控制投切），保证补偿点的功率因数提高到0.98以上；能就地补偿稳定系统电压，抑制电压闪变，吸收系统谐波，提高电网电能质量。

5.7.3无功补偿装置的电容器选用全封闭式纯干式低压电容器，电容器内具有压力保护装置；电抗器采用干式铁芯电抗器，参数根据系统特点专门设计。

5.7.4能够实时监测系统的电压、电流、功率因数、补偿状态、总谐波畸变率等参数；具有过压、欠压、过流、短路、缺相、误动、声光报警等保护措施。

5.8对软起动器装置的要求

5.8.1软起动器的技术参数要求：

1）初始电压：10-80%可设定；

2）软起时间：0-120S 可设定；

3）限流倍数：100-400%可设定；

4）软停时间：0-60S 可设定；

5）突跳时间：0-3S 可设定；

6）参数校准：电压值：可设定；

7）起动次数：可设定；

8）额定电流：可根据现场工况情况进行设定；

9）速断电流：可根据现场工况情况进行设定；

10）过载电流：可根据现场工况情况进行设定；

11）过欠压值：可根据现场工况情况进行设定；

12）停车方式：自由停车、软停车（可设定）；

13）参数设置：界面操作、菜单化、中文大屏LCD 显示；

14）参数显示：显示电源电压、电机电流、起动时间及各种故障状态；

15）防护等级：不低于IP40。

5.8.2软起动器装置具备旁路功能：外置旁路接触器，软起动器具有在线运行功能，旁路出现故障可以切至软起在线长期运行，并且轻载时有节电功能。

5.8.3软起动器装置设有以下保护：过电压、欠电压、过电流、缺相、短路、接地、电机温度、半导体器件过热、低速运行时间过长、起动后旁路不正常、相位颠倒、相间平衡、堵转等保护及故障报警功能。保护的性能应符合国家有关标准的规定。应具有故障记忆功能，事故分辩率不大于20ms。

5.8.4软起动器装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。软起动器装置需有对环境温度的监控，当温度超过软起动器允许的环境温度时，软起动器需提供事故报警及事故跳闸功能。

5.8.5软起动器装置的控制方式具有斜坡电压控制、斜坡电流控制、限流控制、恒压控制、软停控制等，起动方式具有现场按钮起动、上位机遥控起动、键盘按键起动、组合起动等，软起动曲线和软停车曲线可以根据实际工况进行设定。

5.8.6软起动器应具有过载能力不低于150%，过载时满足起动时间要求。

5.8.7软起动器对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-15%～+10%电网电压波动时保证软起动器正常起动电机。

5.8.8投标方提供最新型号的软起动器装置，详细说明结构（包括元器件型号及绝缘）以及主要元器件的供应商、原产地（提供参考表）；提供产品出厂试验报告及相关元器件合格证等。

5.8 有关部件的厂家和品牌要求：

断路器、接触器、热继电器：安徽鑫龙、人民电器，常熟开关厂 正泰等。

智能多功能表：具有远程通讯功能。

低压电力电容器、低压滤波电抗器、投切开关、功率因数控制器：帝森克罗德，铀力电气，斯贝兰德、上海法兰克等。

软起动器：雷诺尔，西安西普，长沙奥托，杭州华光等。

电机综合保护器：常熟开关厂、人民电器、正泰、杭州华光等。

电缆：远东、上上、宝胜等国内名牌。

6、工程范围

投标方工程范围；按照设计方提供的施工图提供整套设备及主辅材料的采购与安装（不含照明部分）。包括系统的设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输、安装以及从施工到运行全过程的人员培训、质量保证、售后服务和其它相关服务等。

7、质量保证和试验

7.1 质量保证

7.1.1 投标方产品除应满足本技术要求书外，投标方还应提供产品的鉴定证书。

7.1.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本技术要求书的规定。若根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

7.1.3投标方应遵守本技术要求书各条款和工作项目的ISO-9001(2)GB/T19001(2)质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

7.1.4投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，适合的用途和目的，且设备的技术经济性能符合本技术要求书的要求。

7.1.5电器元器件型号、规格选择完全按技术协议上指定的具体制造商，未注元器件选择均为国内优质产品，并向提供进货凭证、产品质量检验证明和产品合格证书。

7.1.6产品保质期2年，保修期20年。

7.2 试验

投标方应按现行国家标准有关规定进行工厂试验和现场试验，并向提供完整的试验报告。

7.2.1工厂试验

1）外形尺寸,骨架结构；

2）外观,电镀；

3）母线外观及线配连接；

4）一次、二次线规、耐压符合要求,按钮、指示灯颜色符合规定要求；

5）抽屉柜的抽屉推拉轻便灵活，动静触头接触紧密,同规格单元互换；

6）接地保护；

7）机械操作试验；

8）电气间隙弧电距离,主电路电气间隙≥20mm；

9）介电强度试验。

7.2.2现场试验

低压开关柜现场安装后，试验由安装单位按照GB5071-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,现场获得的数据应与产品工厂试验结果或其规定值相符。

8、技术资料及交付

8.1图纸交付及装箱清单

装箱清单内附设备、随机附件的质量检验报告、质量保证书，产品合格证书和技术资料；配电柜产品样本、出厂图纸资料一式四份，电子版一套。

8.2低压配电柜盘面布置图；配电室低压柜的排列图；一次排列布置（含重要元器件配置）图；二次原理图。

8.3柜内外购电气设备、元件说明书。

8.4操作维护说明书。

9、售后服务及培训

9.1售后服务

9.1.1设备安装期间投标方应派有经验、有能力的人员到现场进行安装和调试；安装单位主持通电试运行；组织相关单位和人员参加性能测试、计量和安全等方面的竣工验收。

9.1.2质保期内如因产品质量问题出现故障，投标方免费派人解决故障，更换损坏的元件、配件等。

9.1.3质保期后如出现元件、配件损坏等故障，投标方应提供终身有偿保修和服务。

9.1.4投标方在接到提出的技术服务要求后2小时内做出反应，24小时内到达现场。

9.2 培训

投标方应对的技术人员、设备操作人员和维护人员进行免费技术培训，使其能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，熟练掌握设备的日常维护保养，及时识别并排除一般性故障，正确更换备件。

10、附图纸

第四章 投标文件相关格式

1、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办

1. 根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  新净化车间电气系统  招标文件（招标编号：zhjg2017-1-01）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以投标总价（大写）                    元，（小写）            元，并按你方合同条款、验收质量标准条件要求承包上述项目的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日历天内开始供货并完成你方合同所规定的供应数量。

5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：

授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：

日期：         年         月         日

2 分项价格表

### 2. 1  中国国内供货分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 出厂价单价 [注明装运地点] | 出厂价总价 [4 x 6] |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表包括标准件和专用工具。

### 2 2  中国内陆运输及服务分项价格表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：______________

| 品目 | 内容 | 数量 | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人民币部分 | 外汇部分 | 人民币 | [投标货币] |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4(1*2) | 5(1*3) |
| 1 | 中国内陆运输费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中国内陆保险费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卸货费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（列入价格汇总表） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字盖章：___________________

注： 投标人必须给出价格的详细说明和明细表。

### 2.3 价格汇总表

投标人名称：____________ 招标编号：__________ 包号：_________

| 品目 | 内容 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | [投标货币] |
| 1 | 表2.1总计 |  |  |
| 2 | 表2.2总计 |  |  |
| 总计（列入投标函） |  |  |  |

投标人名称： _________________________

投标人代表签字盖章：___________________

- 3 响应/偏离表

3.1 技术规格响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________

3.2 商务条款响应/偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称： _____________________

投标人代表签字盖章：________________