天然气报警点接入火灾报警系统竞价公告

## 竞价编号：LHTY20250617-01

发布日期：天然气报警点接入火灾报警系统竞价公告

## 甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：天然气报警点接入方

一、内容：

1、甲方精炼区域现有三套天然气燃烧阀组，配套固定式天然气报警器，型号：NGP5-CH4-A-S，其中每套阀组配套2台固定式天然气报警器（阳极炉烧嘴1台，阀组1台），合计6台报警器。

2、根据《有色金属工程设计防火规范》中9.0.5 条：可燃气体报警信号和自动灭火系统的报警、控制信号应接入火灾自动报警系统。

3、根据上述规范，乙方将甲方精炼区域的6台天然气报警器信号引入就近的配电房内烟感探测器，安装输入信号模块并引入火灾报警系统（国泰怡安）；在原有火灾报警控制器内注明所报警的区域及位置，在CRT图形上注标燃气探测器的位置及图。(供货范围如下)

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入模块 | GM612W | 个 | 6 |
| 2 | KBG管 | DN20 | 米 | 430 |
| 3 | 电缆 | NH-RVS-2*2.5 | 米 | 430 |

4、实施过程中需要的配件、线路等均由乙方负责，乙方责任为全包，乙方施工期间如对甲方设备或系统造成损坏，乙方照价赔偿。

5、质保期：正常运行后质保1年，在质保期内如因乙方原因导致不能正常运行，乙方无条件24小时内上门免费修复，如给甲方造成损失，由乙方承担。

- 二、验收方式：

- 乙方实施完成后先进行整体调试，调试正常后交付甲方，甲方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

- 付款方式：

- 乙方提供9%增值税专用发票，甲方验收合格后收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保1年。

- 安全责任：

1、本项目需登高施工，乙方人员需提前购买不低于100w的意外伤害保险，另外需提供特种作业人员近一年的体检报告。

2、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

3、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳5000元安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 五、报价截止时间

2025年 6月24日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

- 六、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58571822）

- 注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。