# 35KV电缆头制作安装竞价公告

**竞价编号：LHTY20250710-05**

**发布日期：2025年7月10日**

甲方：张家港联合铜业有限公司 乙方：电缆头制作安装单位

## 一、项目概况

1、甲方有一根35KV-3\*300mm²电缆分指式防水终端头需重新制作安装（要求品牌为3M），乙方确保电缆终端头的绝缘性能、密封性能和机械强度，保障电力系统安全运行。

## 二、施工要求

乙方施工应严格遵循国家及行业相关标准，主要包括：《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》国家电网监〔2009〕664号、《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021

具体要求如下：

1﹑由甲方向供电公司提出申请对549进线进行停电，停电后由乙方对进线做好安全措施，双方验电后，对原进线电缆终端进行拆除；

1. 乙方将电缆拉升到需要的长度后，拆除原电缆终端，对电缆进行绝缘测试检查电缆是否存在缺陷，合格后重新制作电缆终端；
2. 乙方电缆终端制作完成后对电缆进行试验；
3. 乙方在8小时内完成电缆搭接，检查配合送电。

**三、试验项目：**

1. 主绝缘绝缘电阻：6/10kV及以上电缆用2500V或5000V兆欧表，一般不小于1000MΩ；
2. 电缆外护套绝缘电阻：采用500V兆欧表，每千米绝缘电阻值≥0.5MΩ；
3. 主绝缘交流耐压：试验电压2Uo（52kV）5min，耐压前后绝缘电阻测试无明显变化。
4. **资质要求**

乙方应具备《承装(修、试)电力设施许可证》四级，且在有效期内。

**五 、验收方式：**

乙方施工完成，试验合格交付甲方，甲方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

**六、付款方式：**

乙方提供9%增值税专用发票，甲方验收合格后收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保1年。

**七、安全责任：**

1、需登高施工，乙方人员需提前购买不低于100w的特种作业意外伤害保险。

2、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

3、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳5000元安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

八：评标方式

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

九：截止日期

截止日期：2025年7月17日上午9：00

十、投标受理人（报价寄送信息）

名 称：张家港联合铜业有限公司综合部（企管科）

地 址：江苏省张家港市锦丰镇三兴街道五棵松路2202#

邮 编：215624

收 件 人 ：侯燕州 电 话：0512-58572608

业务咨询人：程卓 电 话：0512-58539130

**注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。**