张家港联合铜业有限公司

#138净化一段整流变压器检修竞价公告

- 竞价编号：LHTY20250725-01

- 发布日期：2025年7月25日

一、项目概况

- 张家港联合铜业有限公司#138净化一段整流变是柳州索能特种变压器有限责任公司产品。该变压器检修需更换变压器油、检修有载开关（开关跳档）、变压器吊芯检查、干燥、复装、更换密封垫（处理渗油）、注油静置、相关试验等工作。检修方负责将变压器运至检修方专业检修场地，完成检修后运回张家港联合铜业厂内并接入高低压电缆。

- 二、变压器的铭牌参数型号

产品型号 ZHSTK-1500/10

网侧额定容量 1500KVA

网侧额定电压10000V

网侧额定电流86.6A

阀侧额定相电压98V

阀侧额定相电流1806.3*4A

调变输出电流56.7A

额定直流电压100V

额定直流电流12500A

整流方式双反星带平衡电抗器

冷却方式ONAN

额定频率 50HZ

器身重4900kg油重6000kg总重18000kg

- 三、检修内容：

1：变压器检测试验

1.1：检测电压比（一次二次）

1.2：检测线圈电阻（三相线圈不平衡率）

1.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）

1.4：检测试验空载损耗

1.5：检测试验负载损耗

2：变压器提芯拆卸

2.1：打开变压器油箱盖，吊芯检查。

2.2：检查铁芯、线圈、有载开关（处理跳档故障）和引出线。

2.3：检查箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和油位计。

2.4：器身原油晾干查看绝缘。

2.5：器身烘房干燥。

2.6：油箱内部清洗清理及处理表面灰尘。

3：变压器组装

3.1：更换散热片蝶阀、更换高低压及箱沿密封件、更换有载开关密封件、瓦斯继电器密封垫、各类阀门密封垫。

3.2：紧固各部位紧固件。

3.3：外壳检查（是否有渗漏）。

3.4：静置。

3.5：外观清理。

4：变压器出厂试验

4.1：检测电压比（一次二次）。

4.2：检测线圈电阻绝缘电阻（检测三相线圈平衡率）。

4.3：检测高低压线圈对地绝缘（检测线圈绝缘是否损坏）。

4.4：检测试验空载损耗。

4.5：检测试验负载损耗。

4.6：变压器气压渗油、漏油试验，保证变压器不漏油渗油。

5：变压器出厂报告

5.1：变压器油的试验报告。

5.2：变压器全面试验报告。

- 变压器移出变电室、检修完成后就位均由检修方负责；检修过程由张家港联合铜业公司指派人员进行监督检查。需要新补入的25#变压器油（品牌要求：昆仑或长城）由检修方提供，旧油不回收，检修方需通过正规渠道处理旧油；来回运费和吊车费用由检修方承担，主要检修工作不可分包、转包。

- 四、工期

- 合同签订完成后，提前通知检修方进厂时间，检修方无条件配合，变压器返厂检修工期应不超过10天。

- 验收：

- 检修后正常使用一个月后验收。

- 验收技术资料齐全，包括：完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；检修中经修改的零、部件图或说明；《变压器试验报告》。

六、付款方式：

设备正常运行一个月，支付合同总价的97%作为验收款，剩余3%作为质保金，对于更换的部件质保期一年。

七、施工安全措施

检修方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前检修方到张家港联合铜业有限公司安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由检修方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由检修方自行解决和赔偿。

八、报价

检修方检修方需提供详细的分项报价清单，含13%增值税，提供增值税专票，报价时提供变压器制造资质，并附带相关变压器制造（检修）业绩。

九、中标人确定

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

十、投标截止时间

2025年8月1日9：00 时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

十一、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：江苏省张家港市锦丰镇三兴雁行头五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司综合部；邮编：215624

标书接收方式：邮寄形式

联系人：侯燕州   联系电话：0512-58572608

业务咨询：陈驰 电话：0512-58539130/13773230925

## 注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。