新增可燃/有毒气体检测报警系统

及增加火灾报警系统点位竞价公告

竞价编号：LHTY20250815-01

发布日期：2025年8月15日

甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：报警点接入方

一、内容：

新增可燃/有毒气体检测报警系统：

接入报警点清单如下

| 序号 | 报警点名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 6 | NGP5-CH4-A-S 宁波高品 | 每台阀组区域及烧嘴区域各一只，共三台炉 |
| 2 | 氧气 | 3 | NGP5-O2-A-S宁波高品 | 每台阀组区域各一只，共三台炉 |
| 3 | 一氧化碳 | 5 | NGP5-CO-A-S宁波高品 | 每台布袋收尘区域各一只，共五台 |
| 4 | 砷化氢 | 1 | MJT-200-ASH3安徽天康 | 净化车间（需更换为宁波高品） |
| 5 | 合计 | 15 |  |  |

共15个报警点（利用原探测器）接入控制柜室内设置的可燃/有毒气体报警控制器内，现场控制室内配置显示操作站及声光报警器。可燃气体的二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室进行图像显示和报警（原报警系统国泰怡安）。

各报警区域增设现场报警器8只（5个区域），区域报警器的启动信号采用第二级报警设置值信号。

报警控制器需具备如下功能：

- 1、能为可燃气体探测器、有毒气体探测器及其附件供电。

- 2、能接收气体探测器的输出信号,显示气体浓度并发出声、光报警。

3、能手动消除声、光报警信号,再次有报警信号输入时仍能发出报警。

4、具有相对独立,互不影响的报警功能,能区分和识别报警场所位号。

5、在下列情况下,报警控制单元应能发出与可燃气体和有毒气体浓度报警信号有明显区别的声,光故障报警信号。

- ①报警控制单元与探测器之间连线断路或短路。

- ②报警控制单元主电源欠压。

③报警控制单元与电源之间的连线断路或短路。

6、具有以下记录、存储、显示功能:

①能记录可燃气体和有毒气体的报警时间,且日计时误差不应超过30s;

②能显示当前报警部位的总数;

③能区分最先报警部位,后续报警点按报警时间顺序连续显示;

④具有历史事件记录功能。

其他：

可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场报警器等的供电负荷需采用UPS电源装置供电。

可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

可燃气体和有毒气体的检测报警系统应独立于其他系统单独设置。其他未做要求部分需满足《GBT50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》，系统配置的逻辑也需满足该标准。

供货范围如下：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入模块 | GM612W | 套 | 15 |
| 2 | 控制箱 |  | 台 | 1 |
| 3 | 防爆软管 | DN25*300 | 条 | 15 |
| 4 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 420 |
| 5 | 防爆气体控制模块 | NGP-CM/EX | 只 | 5 |
| 6 | 隔爆型声光报警器 | GL-KS3030 | 套 | 8 |
| 7 | 屏蔽电缆 | RVVP-4*2.5 | 米 | 980 |
| 8 | 防爆有毒气体探测器（自带声光） | NGP5-ASH3-AS | 台 | 1 |
| 9 | GDS气体在线检测系统 | 含主机、CRT操作站及3KVA UPS（山特） | 套 | 1 |
| 10 | 总线型可燃气体报警控制器 | NGP3000NG | 台 | 1 |

电缆敷设涉及登高、实施过程中需要的其他辅材等均由乙方负责，乙方责任为全包，乙方施工期间如对甲方设备或系统造成损坏，乙方照价赔偿。

质保期：正常运行后质保1年。

新增火灾报警检测点3处：

烟灰库房：安装隔爆编码型手动报警按钮1台、隔爆型声光报警器1台、隔爆编码型感烟探测器6台。

黑铜粉库：安装隔爆编码型手动报警按钮1台、隔爆型声光报警器1台、隔爆编码型感烟探测器6台。

以上两处建筑物相邻，需敷设屏蔽电缆，穿入丝扣连接的镀锌管。

废油库：安装隔爆编码型手动报警按钮1台、隔爆型声光报警器1台、隔爆编码型感烟探测器2台。

需增加L型桥架支撑（乙方制作）20只、敷设200*100玻璃钢桥架120米、桥架支撑所需的材料（10#槽钢）由乙方提供、玻璃钢桥架由甲方提供。

乙方需将新增的信号引入火灾报警系统（国泰怡安）；在原有火灾报警控制器内注明所报警的区域及位置，在CRT图形上注标位置及图形。

供货范围如下

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆编码型感烟探测器 | HZFB-GD-A | 只 | 14 |
| 2 | 隔爆编码型手动报警按钮 | HZFB-AN-A | 只 | 3 |
| 3 | 隔爆型声光报警器 | GL-KS3030 | 套 | 3 |
| 4 | BJX防爆模块箱 | BJX | 只 | 3 |
| 5 | 输入输出模块 | GM613A | 套 | 3 |
| 6 | 防爆软管 | DN25*300 | 条 | 6 |
| 7 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 300 |

电缆敷设涉及登高、实施过程中需要的其他辅材等均由乙方负责，乙方责任为全包，乙方施工期间如对甲方设备或系统造成损坏，乙方照价赔偿。

质保期：正常运行后质保1年。

- 二、验收方式：

- 乙方实施完成后进行调试，正常后交付甲方，甲方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

- 付款方式：

- 乙方提供9%增值税专用发票，甲方验收合格后收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保1年。

- 安全责任：

1、本项目需登高施工，乙方人员需提前购买不低于100w的意外伤害保险，另外需提供特种作业人员近一年的体检报告。

2、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

3、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价的5%作为安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

- 中标人确定

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

- 投标截止时间

2025年8月22日9：00 时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

- 投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：江苏省张家港市锦丰镇三兴雁行头五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司综合部；邮编：215624

标书接收方式：邮寄形式

联系人：侯燕州   联系电话：0512-58572608

业务咨询：程卓 电话：0512-58539130/13773230925

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。