食堂冷库设备检修竞价公告
竞价编号：LHTY20260202-01

发布日期：2026年2月2日
甲方：张家港联合铜业有限公司   乙方：冷库设备检修方
一、内容：

1、甲方冷库保温门更换（配专用门锁），规格高1800mm×宽765mm×厚100mm，数量为2扇，含门框和门槛更换，冷库门颜色为白色，采用304不锈钢外壳面板，内部采用304不锈钢骨架和保温岩棉填充，保温岩棉具备A级不燃，为冷库专用款，岩棉组织密实，均匀充满门内各处，门面平整，具备可靠的保温性能。相关制造标准参照SB/T 10569-2010《冷藏库门》执行。
2、货架制作安装，货架整体材质均为食品级304不锈钢，必须符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准，采用50mm×25mm的方管制作，货架高1650mm×宽750mm×深600mm,货架分4层，每层底部用2mm钢板铺设，层间距为350mm。最上层用途为冷菜层，需整体包围，冷菜层配置铰链门便于开关。（乙方提供食品级304不锈钢材质证明）。

3、对冷库进行清洗，包括制冷系统内机、外机清洗。含散热片清洗、清洗机过滤网、出风口、冷凝器翅片清洗等，乙方在清洗时，应检查氟利昂量，及时添加。如乙方清洗过程中造成设备损坏，乙方免费修复。
4、冷库顶部灯光进行更换，新节能灯应满足耐低温、防潮、防爆、节能要求，采用专用低温 LED 冷库灯，数量为两个，单灯功率不低于40w。品牌为欧普照明、冷特照明等同等质量品牌。

5、乙方需现场勘察，上述数据仅供参考，具体以乙方现场勘察实际测量为准。
二、乙方资格要求

1、具有独立的法人资格及相应的经营范围。

2、具有空调维修的相关资质证书。

3、报价时提供现场监管的安全员证书。

4、乙方现场勘查后如涉及特种作业，需提供相关的作业证书。
三、报价和税率

乙方进厂人员需提前购买不低于100w保额的特种作业意外伤害保险。同时配备一名具有安全员证书人员进行现场监管，乙方提供13%增值税专用发票（无法提供的注明实际开具的税率）。

四、质量验收

乙方施工完成，甲方正常使用一个月无异常问题，视为验收合格。

五、付款方式

验收合格后，甲方凭票支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保半年后付清。

六：双方责任

1、甲方责任：监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，甲方可处罚乙方施工人员。

2、乙方责任：乙方应服从甲方管理制度，注意安全，保证质量及工期。乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安全环保部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

七、中标人确定

以符合竞价文件要求的总价最低的投标价确定为中标人。

八、报价截止时间

2026年2月9日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天8：00至12:00，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部程卓（0512-58539130/13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。
