              厂内压力管道辅助检验项目竞价公告
竞价编号：LHTY20260303-01

发布日期：2026年3月3日
概况

甲方：张家港联合铜业有限公司    乙方：压力管道辅助检验单位
内容：厂内压力管道辅助检验工作

数量：天然气管道约538m（2026.4月到期）,蒸汽管道约934.6米（2026.8月到期），合计约 1472.6米。
二、内容及范围

1、天然气压力管道级别：GC2，材质20#钢，设计压力：0.005 mpa，管道规格：Φ57~Φ89，壁厚3.5mm-4mm，管道长度：约538m，位置：食堂天然气管道（天然气调压箱至食堂）。

2、蒸汽管道级别：GC2，材质20#钢，设计压力：1.0 mpa，管道规格：Φ76-Φ325，壁厚4mm-6mm，管道长度：约934.6m，位置：电解一系统蒸汽管道（新项目总管至电解一至五期）。
3、乙方承包范围：乙方责任全包，包括配合甲方收集材料、检验前准备工作、配合张家港市特检院管道焊缝X射线探伤工作、管道无损检测工作、管道压力试验工作、静电电阻测试工作、检验检测部位的打磨工作、不合格焊缝和管件的返修工作等。

4、压力管道的辅助检验，乙方应严格参照《TSGD7005-2018压力管道定期检验规则--压力管道》中定期检验要求实施。
5、在乙方辅助检验和张家港特检院检验过程中，原则上为带气检验，如拍片后发现管道焊缝或管件部位探伤不合格，需要返修，乙方提前通知甲方，甲方按生产间隙进行停气处理，甲方提供氮气，乙方负责返修和吹扫，焊缝及管件返修工期应≤1个日历天，返修后再次探伤拍片，结果需为合格。
6、乙方对需要返修的部位做标记，便于质保，质保期为一年，即在一年内返修的焊缝或管件出现质量问题，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

7、乙方按照上述压力管道定期检验要求提前一个月向特检院申请报检，要求在检验报告到期前定期检验结束，要求检验结果为合格。如逾期给甲方造成损失，乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。
三、资质要求

乙方应具备《特种设备维修改造许可证（压力管道）》，进厂人员也应具备相应的安全员证、高空作业证、焊工证等证件，以上证件均在有效期内。
四、报价方式：

1、乙方至甲方现场进行考察后进行报价，乙方按xx元/米进行报价,最终按张家港特检院实际出具的检验报告中长度进行结算。

2、返修费用单独报价，最终按照探伤结果中实际不合格数量进行结算。
3、乙方报价含13%增值税专用发票，如无法提供，报价时需注明实开发票税率，报价含张家港市特检院检验费用。

五、付款方式：

付款方式：天然气管道和蒸汽管道检验可分开支付，每个管道取得检验合格报告后，根据检验长度和返修内容，支付对应的辅助检验费用。
六、双方责任：

1、甲方根据正常生产情况，并提前通知乙方，乙方应及时安排施工人员进厂；

2、相关劳保用品等乙方自带；

3、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

4、乙方进场人员配备一名安全员用于现场监管，同时配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安全环保部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安全环保部进行报备，缴纳合同总价5%安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

七、中标人确定
以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。
八、报价截止时间

2026年3月10日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

九、报价文件接收单位及相关联系人

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天8：00至12:00，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  程卓（0512-58539130/13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

