厂房内锂电叉车集中充电区域委托设计

项目竞价公告

竞价编号：LHTY20260330-01

发布日期：2026年3月30日

## 一、竞价项目基本信息

- 项目名称：厂房内锂电叉车集中充电区域委托设计项目

- 项目地点：张家港联合铜业有限公司老杂铜库东侧区域

- 项目规模：充电区域规划尺寸约15m×8m，设计规划容量8台锂电叉车，项目总投资预算20万元。

- 设计周期：自合同签订之日起10个工作日内完成全套设计成果并通过张家港联合铜业有限公司审核

## 二、竞价范围及设计内容

本次竞价为厂房内锂电叉车集中充电区域全套设计服务，包含但不限于以下设计内容，需结合锂电叉车充电安全特性（无氢气释放、核心防控热失控）进行专业设计，所有设计成果需符合国家现行工业建筑、电气、消防、安全、5S等相关规范标准：

### （一）总平面及布局设计

- 1、结合现有老杂铜库东侧区域15m×8m规划尺寸，优化8台锂电叉车停放布局，明确车辆进出流线、充电操作空间，保障通行与作业安全；

- 2、合理规划充电桩布置（2车1机）、配电控制柜、兼顾设备操作、管线走向与消防通道要求；

- 3、划定充电区、设备区、消防器材区等功能分区，明确区域定置线及标识布置规划。

### （二）土建改造设计

- 1、现有地面填平、硬化设计，考虑地面承重、防滑、排水要求；

- 2、防撞挡墙、停车位限位护栏的结构设计，明确材质、尺寸、安装方式，满足工业车辆防撞防护要求。

### （三）电气系统设计

- 1、充电设备配电设计：结合现有4台1.75kW充电机，配电选型，主电缆选型、铺设路径（穿管保护、防碾压），明确每台充电机连接电缆及独立空开配电箱的配置与安装设计；

- 2、照明系统设计：4盏照明灯的点位、功率、防护等级设计，满足充电区域夜间作业照度要求；

- 3、所有电气设计需符合锂电充电区非防爆要求，优先采用工业级防水防尘电气配件。

### （四）消防及安全防护设计

- 1、消防设施设计：结合锂电叉车热失控火灾特性，优化消防器材配置的点位、数量、规格，明确消防器材点设置要求；

- 2、防火隔离设计：按规范设置充电区与厂房其他区域的防火分隔，如需开设门窗需采用防火门，明确防火分隔材质、施工工艺；

- 3、安全防护设计：防撞、防碾压防护设施的细节设计，充电区域安全警示标识、操作规范标识的布置设计，考虑人员作业防触电、车辆碰撞防护要求；

- 4、应急设计：预留应急疏散通道，明确应急照明、故障报警装置的设置要求。

### （五）配套及管理设施设计

- 1、充电区域排水系统设计，避免积水影响电气设备安全；

- 2、5S管理配套设计，明确物品定位、设备摆放、卫生清理的设施规划；

- 3、考虑后期运维便利性，设计设备检修空间、管线维护通道。

### （六）设计成果配套要求

- 1、完成全套设计图纸（含总平面图、布局图、土建改造图、电气系统图、消防设计图、节点详图等），图纸需达到施工深度要求，可直接指导施工；

- 2、编制设计说明文件，明确设计依据、规范标准、材料选型要求、施工注意事项；

- 3、提供投资概算明细，严格控制在20万元总预算内，明确各分项工程造价；

- 4、提供施工技术交底方案，配合完成施工过程中的设计交底、图纸会审及设计变更。

## 三、投标人资质要求

- 1、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有有效的营业执照，经营范围包含工业建筑设计、电气设计或消防工程设计相关内容；

- 2、投标人须具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质和电力行业（供配电）乙级及以上设计等相关资质，资质证书在有效期内；

- 3、投标人近3年（2023年-2025年）具有至少1项工业厂房内配套工程设计业绩（或锂电/电动车辆充电区域设计业绩），需提供合同复印件等业绩证明材料；

## 四、设计费用支付

- 1、合同签订后10个工作日内，中标人交付全套设计成果并通过张家港联合铜业有限公司审核后，支付设计费的90%，一年后支付剩余10%的设计尾款。

## 五、其他要求

- 1、投标人需自行承担现场踏勘、投标文件编制等相关费用，无论中标与否，张家港联合铜业有限公司不承担任何费用；

- 2、中标人需严格按设计周期交付成果，若逾期交付，每逾期1天按设计费总价的0.5%支付违约金；

- 3、设计成果需符合国家现行规范及项目实际需求，若多次修改仍未通过审核，张家港联合铜业有限公司有权解除合同，并要求赔偿损失；

- 4、本竞价文件未尽事宜，由张家港联合铜业有限公司与投标人协商确定，最终解释权归张家港联合铜业有限公司所有。

## 六、定标

满足招标要求的有效投标且投标价格最低的投标报价为中标价。

## 七、报价文件接收单位及相关联系人：

- 文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624

- 投标截止日期：2026年4月6日上午9：00

- 接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

- 投标联系人：综合部  侯燕州（0512-58537833）

- 业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。