电解机组液压站新增火灾报警系统点位项目竞价公告

竞价编号：LHTY20260522-01

发布日期：2026年5月22日
甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：报警点接入方
一、内容：
新增火灾报警检测点7处，分布如下：

一期阳极和残极液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器2台。

一期电铜和始极片液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器2台。

三期阳极和残极液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器2台。
三期电铜和始极片液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器2台。

五期残极液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器1台。

PC阳极液压站及残极液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、安装感烟探测器3台。

PC剥片液压站：安装手动报警按钮1台、声光报警器1台、感烟探测器1台。

需增加L型桥架支撑（乙方制作）10只、敷设200*100玻璃钢桥架50米、桥架支撑所需的材料（10#槽钢）由乙方提供、玻璃钢桥架由甲方提供。

乙方需将新增的信号分别引入现有火灾报警系统；在原有火灾报警控制器内注明所报警的区域及位置，在CRT图形上注标位置及图形。
供货范围如下
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量

	1
	感烟探测器
	GY601W
	套
	9

	2
	手动报警按钮
	GM603W
	套
	5

	3
	声光报警器
	GM633W
	套
	5

	4
	感烟探测器
	GD-G5T
	套
	4

	5
	手动报警按钮
	GST9121C
	套
	2

	6
	声光报警器
	HX-240B
	套
	2

	7
	KBG管
	DN20
	米
	500

	8
	屏蔽控制线
	RVVP-2*1.5
	米
	530


电缆敷设涉及登高，实施过程中需要的其他辅材等均由乙方负责，乙方责任为全包，乙方施工期间如对甲方设备或系统造成损坏，乙方照价赔偿。
质保期：正常运行后质保1年。
二、验收方式：

乙方实施完成后进行调试，正常后交付甲方，甲方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

付款方式：

乙方提供9%增值税专用发票，甲方验收合格后收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保1年。
安全责任：

1、本项目需登高施工，乙方人员需提前购买不低于100w的意外伤害保险，另外需提供特种作业人员近一年的体检报告。

2、乙方进厂有责任遵守甲方的各项规章制度，如乙方因违反甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，由乙方进行赔偿。

3、乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，具备相应的证件，进场前乙方到甲方安环部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价的5%作为安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。

五、定标

满足招标要求的有效投标且投标价格最低的投标报价为中标价。

六、报价截止时间

2026年5月29日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天 8：00至12：00， 13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（15551323928）

业务咨询联系人：技术科  陈驰（18936129300）
注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

1


