粗制硫酸镍工艺优化改造项目自控系统竞价公告
竞价公告：LHTY20260601-02
发布日期：2026年6月1日
一、项目概况与适用范围

1、本技术要求适用于张家港联合铜业有限公司粗硫酸镍工艺优化改造项目的自动化控制系统集成、供货、安装、调试、交付全流程。

2、项目核心改造内容为将原有真空蒸发浓缩法生产工艺改为冷冻结晶法，自控系统需实现工艺参数采集、设备智能控制等功能，实现生产过程的自动化管控。

3、本技术要求为项目自控系统采购、施工、验收的核心依据，所有内容需符合国家现行规范标准及项目可研、设计图纸要求。

二、设计依据与规范标准

国家及行业现行规范标准：

1、《铜冶炼厂工艺设计规范》（GB50616-2010）

2、《工业自动化系统与集成 工业应用中的分布式安装》（GB/T 25110 系列）

3、《外壳防护等级（IP 代码）》（GB/T 4208-2017）

4、《低压电气装置 第 5-52 部分：电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T 6895.6-2014）

5、《工业过程测量和控制系统用远程输入输出设备》（GB/T 30245-2013）

6、其他国家现行安全、环保、工业自动化相关规范标准。

7、项目自控订货图

三、核心功能要求

（一）全流程数据采集功能

系统需实现项目全工艺环节参数的实时、精准采集，采集范围包括但不限于：

温度、液位（物位）、压力、流量、阀门状态与控制、1 套冷冻机组（485 接口）通讯数据。
（二）全自动智能控制功能

1、实现工艺过程的自动控制，包括液位、温度、压力、流量等参数的精准调节，阀门的开关/调节控制，无需人工干预即可实现稳定生产。

2、支持自动(集控)、就地/远程半自动等操作模式，以 “就地优先” 为核心原则，可根据生产需求灵活切换，切换过程无扰动。

3、具备完善的工艺安全联锁控制功能，可实现异常工况下的自动报警、参数自动调整、紧急停车保护，最大程度保障生产设备与人员安全。

（三）现场监测与PLC控制功能
1. 现场监测与执行元件

冷冻机组工艺过程监测：温度、压力、流量、液位，实时采集机组运行的工艺参数、设备本体运行工况；控制执行部件：配套气动阀门，用于机组管路的通断、流量；

2、PLC控制柜内部与通讯中转

PLC控制柜预留485接口与冷冻机组控制系统连接，通过网络型RS45通讯接头传送至净液车间控制室（100米左右）。

3、PLC选用西门子S7系列，控制柜选用316L材质，现场就近安装。
四、硬件技术要求

详见自控订货图（8个液位计及PLC系统供货和安装，热电阻、压力变送器、电磁流量计、阀门供货，安装由招标方负责）
线缆与敷设要求

所有仪表及控制箱的通讯及电源电缆的供货及敷设
（一）线缆选型

详见报价单
（二）敷设要求

1、线缆采用 SC25 镀锌钢管、PVC 保护管穿管明敷等方式，适配现场设备布置与环境要求。

2、线缆敷设需符合国家现行布线规范，做到横平竖直，固定牢固，与工艺管道、电气设备保持安全距离，避免交叉干扰。

3、所有线缆两端均需设置清晰的标识牌，标注电缆编号、起点项目名称、终点项目名称、规格型号，与线缆表保持一致，便于后续检修与维护。

4、施工过程中需要少量的玻璃钢桥架及支架由招标方提供，投标方负责安装。

六、安全与可靠性要求

1、所有模拟量输入端信号均配置信号隔离器，开关量采用带灯带保险接线端子，可有效隔离输入、输出与电源、大地之间的电位差，克服电磁噪声及各类高低频脉动干扰。

2、系统具备完善的安全联锁功能，可实现故障报警、自动保护、无扰动切换，所有联锁逻辑需经生产方确认，确保生产过程安全稳定。

3、所有现场设备、仪表、控制箱均需满足现场防腐、防水、防尘要求，防护等级符合国家规范，适配项目含酸、潮湿的现场环境，设备使用寿命符合工业级标准。

七、交付与验收要求

（一）交付内容

自控系统所有现场仪表、阀门、线缆等，同步提供设备合格证、说明书、调试报告、系统接线图和程序等全套资料。

（二）验收标准

1、自控系统安装调试完成后，需进行连续1个月的无故障试运行，试运行期间系统稳定运行，所有功能符合本技术要求，可完全满足生产操作需求。

2、系统功能验收：数据采集精准、控制功能稳定、安全联锁可靠，所有设计功能 100% 实现。

3、设备性能验收：所有硬件设备、仪表性能符合技术参数要求，运行无故障，测量精度达标，防护性能符合现场环境要求。

4、资料验收：所有交付资料齐全、完整、规范，符合工业项目竣工资料管理要求。

（三）质保与服务

1、项目验收通过后，提供不少于1年的免费质保期，质保期自项目最终验收合格之日起计算。

2、质保期内，提供 7×24 小时免费技术支持服务，接到故障报修后，2 小时内响应，24 小时内到达现场处置，免费提供设备维修、更换、程序修改等服务。

3、质保期结束后，提供终身技术支持服务，仅收取合理的硬件成本与人工服务费用。

八、付款方式

货到现场，招标方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与招标方材料清单一致视为到货验收合格，招标方支付总价30%作为到货款，投标方完成设备现场安装、调试及验收，达到正常使用标准后，招标方在约定时限内支付总价的67%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

九、投标报价要求

近2年内同类项目业绩不少于5项。
投标方可以现场踏勘，报价为一口价，包含设备、材料、安装调试等所有费用，报价含增值税，并标明税率。

十、双方责任

1、招标方责任：监督投标方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，招标方有权要求投标方整改，包括停工，发现违章作业的，招标方可处罚投标方施工人员。

2、投标方应服从招标方管理制度，注意安全，保证质量及工期。投标方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前投标方到招标方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，缴纳合同价5%安全风险押金（涉及特种作业不足5000元的，按5000元缴纳），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由投标方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由投标方自行解决和赔偿，与招标方无关。
十一、评标方式

1、综合评分法，综合评分得分最高投标单位中标

2、评分办法

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	商务部分（70分）
	价格
	满分70分。报价有效的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。
	70分

	技术部分（30分）
	业绩
	要求投标方提供2024年-至今国内同类产品相关业绩不少于5家，提供合同复印件，之后每多1家有效业绩得6分，最多得30分。
	30分


注：开标后招标人将通知中标人签订合同。中标人10个工作日内拒不签订合同或不履行相关义务的，视为自动放弃中标资格。
十一、报价截止时间

2026年6月8日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 谢鑫（18852950391）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

粗制硫酸镍工艺优化改造项目自控系统报价单

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	热电阻
	
	11个
	
	含配对法兰、垫片、紧固件等，详见自控订货图；安装无需报价，由招标方负责。

	2
	压力变送器
	
	3个
	
	含配对法兰、垫片、紧固件等，详见自控订货图；安装无需报价，由招标方负责。

	3
	电磁流量计
	
	1个
	
	含配对法兰、垫片、紧固件等，详见自控订货图，提供TS制造许可证，型式试验证书，制造监督检验报告；安装无需报价，由招标方负责。

	4
	气动开关球阀（含气源管）
	
	5个
	
	含配对法兰、垫片、紧固件等，详见自控订货图，提供TS制造许可证，型式试验证书，制造监督检验报告；安装无需报价，由招标方负责。

	5
	雷达液位计
	
	4台
	
	品牌要求：北京古大、杭州美仪、苏州贝特

	6
	超声波液位计
	
	4台
	
	品牌要求：北京古大、杭州美仪、苏州贝特

	7
	信号线缆
	ZR-DJYPVP 1×2×1.5
	480米
	
	

	8
	信号线缆
	ZR-KVVRP 3×1.5
	440米
	
	

	9
	控制线缆
	ZR-KVV 4×1.5
	400米
	
	

	10
	控制线缆
	ZR-KVV 6×1.5
	400米
	
	

	11
	电源线缆
	ZR-RVV 3×1.5
	200米
	
	

	12
	镀锌钢管
	SC25
	50米
	
	

	13
	软管
	25
	30米
	
	

	14
	PVC套管
	25
	80米
	
	

	15
	光缆
	
	100米
	
	成套

	16
	PLC控制系统
	
	1套
	
	

	17
	485通讯线
	
	40米
	
	成套

	18
	其他
	
	
	
	

	合计
	
	含税价


投标人签字盖章：_______________
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

报价税率： _____ 

报价单中“其他”栏用于填写未涵盖的相关费用及设备材料。

4、电缆数量以报价单为准。

