粗制硫酸镍工艺优化改造项目电气系统改造

竞价公告

竞价公告：LHTY20260601-01

发布日期：2026年6月1日
一、项目内容与适用范围

1、本技术要求适用于张家港联合铜业有限公司粗硫酸镍工艺优化改造项目电气系统供货、安装、调试、电缆供货及敷设，覆盖低压配电系统、电气设备控制等全部电气相关工作。

2、将PC低压配电室EL05号柜额定电流800A的断路器更换为额定电流1250A的断路器，并更换与主母排连接的母排、互感器。
3、硫酸镍低配室 AN3 柜整体改造，新增 2 根主电源电缆（3×185+2×95），单根长度约 120m，电源引自 PC 低压配电室 EL05 号柜；电缆沿现有桥架及电缆沟敷设。
4、硫酸镍低配室AN5柜利旧，仅更换相应电缆，详见电气图。
5、硫酸镍低配室AN6柜利旧，仅更换相应电缆，详见电气图。

6、增加4个现场控制箱，详见电气图。

7、断路器品牌要求：常熟开关厂、扬州大全、正泰、德力西；电缆品牌要求：远东、宝胜、上上。
8、本技术要求为项目电气系统供货、施工、验收的核心依据，所有内容需符合国家现行规范标准及设计图纸的相关规定，投标方需提供符合本技术要求和工业标准的产品与服务。

二、设计依据与规范标准

国家及行业现行规范标准：
1、《低压成套开关设备与控制设备》（GB7251-2005）

2、《低压配电设计规范》（GGB50054-2011）
3、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

4、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150—2006）

5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-92）
6、《外壳防护等级（IP 代码）》（GB/T 4208-2017）

7、《低压电气装置 第 5-52 部分：电气设备的选择和安装布线系统》（GB/T 6895.6-2014）

8、其他国家现行安全、环保、工业电气、自动化相关规范标准。

9、电气图

三、低压配电系统技术要求

（一）低压开关柜核心参数

1、开关柜：GCK 低压抽出式开关柜，具体配置按电气图要求执行。

2、额定工作电压：AC 400V；额定频率：50～60Hz；过电压等级：Ⅲ；外壳防护等级：IP30（可开启的后门）。

3、额定工作电流：断路器进线、分段柜电流额定值按图纸要求；柜内垂直母线额定出线电流与馈线开关匹配；主母线（水平母线）工作电流不低于进线断路器框架电流的额定值。

4、母线系统：

所有母线均采用纯度大于 99.96% 的高导电率无氧铜排，表面镀锡处理，裸露处（非搭接处）用绝缘热收缩套管密封绝缘，与现有的母排连接。
5、功能单元：

抽屉单元必须具有可靠的机械联锁装置，只有当断路器在分闸状态下才能操作抽屉，抽屉的插入、抽出操作采用增力机构，并具有明显的连接、试验、分离位置指示；

6、断路器配置：

（1）、进线柜和联络柜的框架式断路器采用智能型控制单元，具有过载长延时、短延时、瞬时及接地保护、欠电压延时脱扣等功能，极限短路分断容量和额定运行短路分断容量相等，分断容量不低于图纸规定值；

（2）、断路器分合闸位置指示明确，防触电隔离板均有防触电标识，相序用黄（A）、绿（B）、红（C）、黑（N）和地线色标标识；不同回路以不同的绝缘颜色（与相序规定颜色一致）区分，每根电线的两端有不同的绝缘颜色套箍加以区分；

7、元器件配置：

（1）、所有接触器辅助触点、控制回路电源保险、电动机综合保护器辅助触点均须引至控制端子排上；

（2）、各抽屉单元断路器至动静触头间的电缆及一次插件的容量应有足够的过流能力和余量，至少不小于断路器的壳架电流；

8、主要品牌要求：断路器品牌：常熟开关厂、扬州大全、正泰、德力西；电缆品牌：远东、宝胜、上上。
（二）现场控制箱技术要求

1、箱体材质详见电气图，适配现场含酸、潮湿、腐蚀环境，防护等级不低于IP54。

2、箱内配置：箱内配置断路器、接触器等电气元件，布局合理，标识清晰，便于检修与维护。

3、控制功能：控制箱需实现现场设备的就地启停、状态指示、故障报警功能，同时预留远程控制接口，可接入自控系统实现远程控制，具备 “就地/远程” 操作模式切换功能，以 “就地优先” 为核心原则，切换过程无扰动。

4、安全保护：控制箱内配置完善的过载、短路、漏电保护功能，电机回路配置电动机综合保护器，实现电机的全面保护；箱体可靠接地，接地电阻符合国家规范要求。

四、电气设备与控制技术要求

1、本项目所有电气设备的电气控制回路，均需符合工艺控制要求，具备完善的保护、控制功能，可实现就地控制与远程自控系统控制的无缝对接。

2、安全联锁控制：所有电气设备的控制回路，均需配置完善的安全联锁功能，与工艺安全联锁系统联动，实现异常工况下的自动报警、紧急停车保护；联锁逻辑需经生产方确认，确保生产过程安全稳定，联锁动作可靠、无扰动。

3、敷设要求：主电源线缆尽可能走现有桥架，其他线缆搭配保护管明设等方式，适配现场设备布置与环境要求。施工过程中需要少量的玻璃钢桥架及支架由招标方提供，投标方负责安装。
五、验收标准与交付要求

（一）验收标准

1、系统安装调试完成、试运行合格后，方可组织竣工验收，验收工作需严格按照国家现行规范标准、本技术要求执行。

2、系统功能验收：供电系统稳定可靠，控制功能、保护功能、联锁功能全部符合设计要求。

3、安装质量验收：线缆敷设、接线规范，符合国家现行施工规范要求，标识清晰。

4、资料验收：所有交付资料齐全、完整、规范，符合工业项目竣工资料管理要求。

（二）交付内容

1、低压开关柜、现场控制箱、线缆等所有电气系统相关设备材料，同步提供设备合格证、说明书、检测报告等全套资料。

2、技术资料交付：电气原理图、接线图、安装调试记录、试运行记录、操作手册、维护手册等全套竣工资料。
六、质量保证与售后服务要求

1、质量保证：投标方需保证提供的所有设备、材料均为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合本技术要求和国家现行标准。

2、质保期服务：质保期内如因产品质量问题、安装调试问题出现故障，投标方需免费派人解决故障，更换损坏的元件、配件等，提供 7×24 小时免费技术支持服务，接到故障报修后，2 小时内响应，24 小时内到达现场处置。

3、质保期后服务：质保期结束后，投标方需提供终身技术支持服务，仅收取合理的硬件成本与人工服务费用，接到故障报修后，2 小时内响应，24 小时内到达现场处置。

4、技术培训：投标方对招标方的技术人员、设备操作人员和维护人员进行免费技术培训，使其能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，熟练掌握设备的日常维护保养，及时识别并排除一般性故障，正确更换备件；培训需提供完整的培训资料，培训时间、地点、内容需经招标方确认。

5、技术支持：投标方需提供长期的技术支持服务，包括设备维护、故障排查、程序修改、参数优化等，保障系统长期稳定运行。

七、付款方式

货到现场，招标方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与招标方材料清单一致视为到货验收合格，招标方支付总价30%作为到货款，投标方完成设备现场安装、调试及验收，达到正常使用标准后，招标方在约定时限内支付总价的67%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。

八、投标报价要求

投标方要具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，近2年内同类项目业绩不少于5项。
投标方可以现场踏勘，报价为一口价，包含设备、材料、安装调试等所有费用，报价含增值税，并标明税率。

九、双方责任

1、招标方责任：监督投标方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，招标方有权要求投标方整改，包括停工，发现违章作业的，招标方可处罚投标方施工人员。

2、投标方应服从招标方管理制度，注意安全，保证质量及工期。投标方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前投标方到招标方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，缴纳合同价5%安全风险押金（涉及特种作业不足5000元的，按5000元缴纳），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由投标方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由投标方自行解决和赔偿，与招标方无关。
十、评标方式
1、综合评分法，综合评分得分最高投标单位中标

2、评分办法
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	商务部分（70分）
	价格
	满分70分。报价有效的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。
	70分

	技术部分（30分）
	业绩
	要求投标方提供2024年-至今国内同类产品相关业绩不少于5家，提供合同复印件，之后每多1家有效业绩得6分，最多得30分。
	30分


注：开标后招标人将通知中标人签订合同。中标人10个工作日内拒不签订合同或不履行相关义务的，视为自动放弃中标资格。
十一、报价截止时间

2026年6月8日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 谢鑫（18852950391）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

粗制硫酸镍工艺优化改造项目电气系统改造报价单

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	价格（元）
	备注

	1
	低压配电柜改造AN3
	GCK
	1批
	
	详见电气图。

	2
	低压配电柜改造AN5
	GCK
	1批
	
	详见电气图。

	3
	低压配电柜改造AN6
	GCK
	1批
	
	详见电气图。

	4
	现场控制箱
	
	4个
	
	详见电气图。

	5
	电缆
	ZR-YJV-0.6/1KV-3*185+2*95
	2根，每根120米左右，计240米
	
	详见电气图。

	
	
	ZR-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70
	4根，每根55米左右，计220米
	
	详见电气图。

	
	
	ZR-YJV-0.6/1KV-5*6
	50米
	
	详见电气图。

	
	
	ZR-YJV-0.6/1KV-2*1.5
	50米
	
	照明用

	
	
	ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16
	140米
	
	详见电气图。

	
	
	ZR-KVV-0.45/0.75KV-10*1.5
	280米
	
	详见电气图。

	
	
	ZR-YJV-0.6/1KV-4*16
	140米
	
	详见电气图。

	6
	PVC 套管
	25
	50米
	
	

	7
	万能式断路器
	额定电流1250A
	1
	
	将原额定电流800A的断路器拆除更换为额定电流1250A的断路器，并更换与主母排连接的母排、互感器等。

	8
	LED投光灯
	100W
	6套
	
	含配套开关2个

	9
	其他
	
	
	
	

	合计
	
	含税价


投标人签字盖章：_______________
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

报价税率： _____ 

报价单中“其他”栏用于填写未涵盖的相关费用及设备材料。
电缆数量以报价单为准。

