
110kW仪表空压机配套变频器维修项目竞价公告

发布日期：2026年7月28日
竞价编号：LHTY20260728-02
一、设备信息

设备名称：110kW仪表空压机配套变频器

型号：英威腾 GD200A-132G/160P-4 

使用场合：动力车间仪表空压机，为关键供气设备，保障全厂仪表气源稳定供应。

二、故障概况

故障前期运行过程中变频器频繁报OL1（电机过载）告警，后续设备上电后操作显示屏无任何显示，本次维修需同步排查OL1过载报警根源，不能仅修复上电无显示问题。

三、维修技术要求

3.1 整机全面检测对变频器主控主板、驱动板、功率模块、电流采样回路、电压检测回路、接触器、电容、散热风机等所有部件进行完整检测，定位根本原因，同时排查前期OL1过载报警相关硬件故障点。分析运行时报 OL1 电机过载的诱因；维修完成后需提供故障检测说明。

3.2 损坏元器件优先采用原厂同规格配件更换，禁止使用翻新劣质元件；更换器件型号、参数必须与原机一致，维修后做好元器件更换清单记录。

3.3维修部位提供6个月质保期，质保期内因本次维修相关器件再次出现同类故障，供方免费上门复检维修。

四、验收方式：

供方维修完成后先进行整体调试，调试正常后交付需方，需方正常使用一个月后无异常情况视为验收合格。

五、付款方式：

供方提供6%增值税专用发票（如不能提供的应在报价单内注明实际开具的税率），需方验收合格后在收到发票后支付总价97%为验收款，余款3%质保金，质保6个月。
六、中标方确定

   以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2026年8月4日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 陈驰（18936129300）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

