阳极炉蒸汽搅拌应用研究项目安装检验竞价公告

竞价编号：LHTY20260904-01

发布日期：2026年9月4日
甲方：张家港联合铜业有限公司  乙方：阳极炉蒸汽搅拌施工单位
内容
乙方负责设计（需含相关资质设计院进行设计）；
阳极炉蒸汽管道制作安装（含管道、管件、阀门、支架、流量计、设备等）；

蒸汽管道安装检验工作（含报检、安装、检验检测等）；

新安装蒸汽管道保温工作。

二、技术规格及有关要求

1、压力管道级别：蒸汽管道设计压力:1.0MPa，设计温度:185℃。管道规格：φ133*5、φ45*3、φ32*3 材质：20#钢 ，其中包含涡街流量计、汽水分离器、储汽罐、管道、保温层、阀门等，乙方责任全包。
工程范围承包方式：图纸设计、新建蒸汽管道、管件、法兰、仪表、阀门安装、碳钢支撑架制作安装、管道保温、管托防腐、接线安装调试、辅助检验、探伤拍片和管口返修工作等。
安装方式及其它：

3.1乙方根据现场实际情况进行蒸汽管道制作安装，如现场情况有变更的需甲方同意后进行调整变更。

3.2利用甲方现有管廊及建筑物，乙方对新管道进行铺设安装，配套管道支架和管座，无桥架的位置由乙方提供支架（角铁规格不低于50*50*5）安装。

3.3工程安装界定：乙方根据甲方提供的设计图纸、施工总说明从甲方现有蒸汽管道开口并接至甲方的阳极炉。

3.4 蒸汽管道保温层安装：保温棉要求为憎水型硅酸铝针刺毯（密度为100±10kg/m³，100≤DN≤150，保温棉厚度100mm；50≤DN≤80保温棉厚度80mm；DN≤40保温棉厚度40mm，外壳材质304不锈钢，厚度0.4mm）,除管道和弯头保温外，流量计和阀门等均需保温。

3.5安装验收规范：符合GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

3.6  工期要求：阳极炉蒸汽管道需在合同签订完毕后60天内施工完毕并取得《特种设备（压力管道）安装检验意见通知书》，检验结论为合格。在取得检定结论为合格的意见通知书后的2个月内取得检验报告（含使用登记证）。

4、资质要求(以下条件必须满足)：

*乙方提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC级)》不低于GC2；现场施工人员需持证上岗（特种设备操作证），且在有效期内，提供社保缴纳证明；乙方提供进厂人员的安全员证，未提供的视为无效标。
*乙方营业执照注册资金应不低于1000万元和具备安全生产许可证；

*本工程禁止乙方分包或转包。

三、付款方式：

货到现场，甲方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与甲方材料清单一致视为到货验收合格，甲方凭票支付总价50%作为到货款，经张家港市特检院检验合格取得检验报告（含使用登记证）并正常供汽后，甲方凭票支付至合同价的80%，竣工结算经鑫铜审计审定后付至审计价款的97%,留3%作为一年工程质量保证金。待质保期满后一次性无息付清。

四、报价方式：

乙方报价按照要求需包含设计费、材料费、安装费、其他费用等。报价含9%增值税专用发票，如不能开具需注明实开税率。（注：压力管道检验费用由乙方支付）

五、双方责任

1、甲方责任：监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，甲方可处罚乙方施工人员。

2、乙方责任：氧气乙炔、相关劳保用品等乙方自带；乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，缴纳合同总价5%为安全施工抵押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》的（以最新版为准），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还安全风险押金。施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由双方自行承担相应责任。

附件：
	*设备材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	综合单价
	综合总价
	备注

	1
	无缝钢管
	ф133*5
	20#
	米
	400
	
	
	

	2
	无缝钢管
	φ45*3
	20#
	米
	5
	
	
	

	3
	90°钢制弯头
	φ133*5
	20#
	只
	40
	
	
	

	4
	正三通
	φ133*5
	20#
	只
	4
	
	
	

	5
	异径三通
	φ219*6-φ133*5
	20#
	只
	1
	
	
	

	6
	法兰铸钢截止阀
	J41H-DN125-25C
	组合件
	只
	6
	
	
	

	7
	法兰高温球阀
	Q41M-DN40-25C
	组合件
	只
	8
	
	
	

	8
	板式带劲法兰
	SO-DN125-25C-RF
	20#
	片
	21
	
	
	

	9
	板式带劲法兰
	SO-DN40-25C-RF
	20#
	片
	12
	
	
	

	10
	法兰盖
	BL-DN125-25C-RF
	20#
	片
	1
	
	
	

	11
	分配器
	30L
	组合件
	台
	2
	
	
	

	12
	管道支架制作安装
	
	Q235B
	KG
	1600
	
	
	

	13
	管道管托制作安装
	
	Q235B
	KG
	800
	
	
	

	14
	管道无损检测
	5%
	
	张
	50
	
	
	

	15
	硅酸铝针刺毯
	100±10kg/m³
	
	m³
	35
	
	
	100≤DN≤150:100mm；50≤DN≤80:80mm；DN≤40:40mm。

	16
	304不锈钢板
	0.4mm
	
	㎡
	520
	
	
	

	17
	压力表
	
	
	套
	5
	
	
	

	18
	疏水阀组
	DN25
	
	套
	7
	
	
	DN25管道、管件、阀门、疏水器、法兰、垫片、螺栓等

	19
	设计费、监督检验费
	
	
	米
	400
	
	
	

	20
	其他费
	
	
	项
	1
	
	
	

	21
	涡街流量计
	DN125 PN25
	组合件
	只
	1
	
	
	（PN25 含压力变送器、积算仪、温度传感器、支架及仪表箱）

	22
	汽水分离器
	DN125 PN25
	组合件
	只
	2
	
	
	

	23
	储汽罐 1m³
	储汽罐 1m³
	
	台
	1
	
	
	配法兰、垫片、螺栓、安全阀、压力表及表弯、排水阀组等）

	24
	气动紧急切断阀
	DN125 PN25
	组合件
	只
	1
	
	
	

	25
	管道温度表
	DN125 
	
	只
	1
	
	
	配显示仪表


注：1、以上清单为甲方根据现场情况理出的设备材料清单，乙方现场了解后认为与施工实际有漏项的可在其它类表格里增加。

2、备注内未注明甲方提供的均为乙方提供。

3、最终结算按实际完成工程量与上表综合单价进行结算。

六、投标文件接收单位及联系人
标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部侯燕州，电话0512-58533069；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标截止日期：2026年9月11日上午9:00
技术咨询：程卓 联系电话：13773230925   
注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

